АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА»

| ПРИНЯТО На заседании Педагогического совета Протокол №1 от 01.09.2025г На заседании Общего собрания обучающихся | УТВЕРЖДЕНО Приказом АНО ДПО «УЦПП» от 01.09.2025г |
| --- | --- |

Протокол №1 от 01.09.2025г

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация –2-й-6-й разряды

Код -  19812

Мелеуз

Пояснительная записка

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» предназначена для подготовки новых рабочих и повышения их квалификации по профессии  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»    2-6  разрядов.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и  нормативно – правовых актов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 года АК-1261/06 «Разъяснения о законодательном и правовом обеспечении дополнительного и профессионального образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»

- Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06, № ВК-1014/06, № ВК-1015/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»;

- Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме;

- Письмо Минобрнауки России от 8 октября 2013 г. № 06-731, от 9 октября 2013 г. «Разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»;

- Рекомендации по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- Постановление Правительства Российской федерации от 31 октября 2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 29322);

- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № АК-820/06  «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»

- Профстандарт «Электромонтажник» (утв. приказом Минтруда РФ от 18.01.2017 N 50н).

- Профстандарт работника по обслуживанию и ремонту оборудования связи и электрических сетей (утв. приказом Минтруда РФ от 29.12.2015 № 1176н).

- Профстандарт работника по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей (утв. приказом Минтруда РФ от 29.12.2015 № 1177н).

- Профстандарт специалиста по оборудованию диспетчерского контроля (утв. приказом Минтруда РФ от 25.12.2014 № 1123н).

- Профстандарт работника по техобслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи (утв. приказом Минтруда РФ от 28.12.2015 № 1165н).

- Профстандарт работника по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения (утв. приказом Минтруда РФ от 21.12.2015 № 1071н).

- Положение о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки персонала»

Содержание ДПП представлено пояснительной запиской, учебным планом, квалификационной характеристикой, программами учебных предметов, результатами освоения программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», Профессионального стандарта электромонтажника (утв. приказом Минтруда РФ от 18.01.2017 N 50н), Профессионального стандарта работника по обслуживанию и ремонту оборудования связи и электрических сетей (утв. приказом Минтруда РФ от 29.12.2015 № 1176н), Профессионального стандарта работника по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей (утв. приказом Минтруда РФ от 29.12.2015 № 1177н), Профессионального стандарта специалиста по оборудованию диспетчерского контроля (утв. приказом Минтруда РФ от 25.12.2014 № 1123н), Профессионального стандарта работника по техобслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи (утв. приказом Минтруда РФ от 28.12.2015 № 1165н), Профессионального стандарта работника по ремонту трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения (утв. приказом Минтруда РФ от 21.12.2015 № 1071н) и содержит перечень основных знаний, умений и навыков, которые должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации.

При реализации ДПП организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Для обучающихся, имеющих профильное (техническое) или высшее профессиональное образование, осуществляется перезачет изучаемых ранее дисциплин на базе выписки из дипломов.

Учебная практика проводится под руководством мастера производственного обучения или высококвалифицированного работника.

Производственная практика  проводится на предприятиях, с которыми заключены договора об организации и проведении производственной практики.

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий учебная и производственная практики не предусматриваются.

Освоение ДПП  завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно.

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

По программам повышения квалификации рабочих обучаются лица, уже имеющие профессию  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков.

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового и специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия.

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового и специального циклов определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок организации которого определяется организацией самостоятельно.

Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или образовательным программам среднего профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования.

Для решения различных дидактических задач: для усвоения новых знаний и их закрепления, для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля и т. д. предусматривается возможность обучения по индивидуальной форме обучения (индивидуальному учебному плану (графику обучения)) в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ДПП осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами организации.

В результате обучения слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

- Монтаж силового электрооборудования.

ПК 1.1. Производить подготовку и организацию монтажа силового электрооборудования.

ПК 1.2. Устанавливать и подключать различное силовое электрооборудование.

ПК 1.3. Производить контроль качества монтажа силового электрооборудования.

2. Монтаж силовых электропроводок.

ПК 2.1. Прокладывать силовые электропроводки различных видов.

ПК 2.2. Производить ремонт силовых электропроводок.

ПК 2.3. Производить монтаж заземления и заземляющих устройств.

ПК 2.4. Осуществлять контроль качества монтажных работ.

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

ПК 3.1. Производить подготовительные работы к монтажу распределительных устройств.

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства.

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего.

Учебный план

профессионального обучения новых рабочих

по профессии рабочих

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 2 разряд

Квалификационная характеристика

Профессия -  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация –2-й  разряд

Характеристика работ. Установка и заделка деталей крепления. Установка скоб, крючков, конструкций для магнитных пускателей. Снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров. Забивка вручную электродов заземления. Окраска кабелей и шин заземления. Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную.

Должен знать: основные марки проводов и кабелей; сортамент цветных и черных металлов; основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций; основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных работах; простые электрические монтажные схемы.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование раздела, темы программы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |
| 1 | Учебные предметы базового цикла | 40 | 32 | 8 |
| 1.1 | Слесарное дело | 8 | 6 | 2 |
| 1.2 | Электроматериаловедение | 8 | 8 |  |
| 1.3 | Основы электротехники и электробезопасности | 8 | 6 | 2 |
| 1.4 | Чтение чертежей и схем электроустановок | 8 | 6 | 2 |
| 1.5 | Промышленная безопасность. Охрана труда. Пожарная безопасность. | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Учебные предметы специального цикла |  |  |  |
| 2.1 | Специальная технология | 72 | 68 | 4 |
|  | Всего | 112 | 100 | 12 |
| 3 | Практика | 136 |  |  |
| 3.1 | Обучение в мастерских или на учебном участке | 40 |  |  |
| 3.2 | Производственная практика | 96 |  |  |
| 4 | Консультация | 4 |  |  |
| 5 | Квалификационный экзамен | 4 |  |  |
|  | Итого | 256 |  |  |

Календарный учебный график профессионального обучения рабочих

по профессии рабочих «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 2 разряд

Таблица 2.

| Учебная нагрузка в неделях | Наименование учебных предметов | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 неделя | Учебные предметы базового цикла | 40 |
| 2 – 3 недели | Учебные предметы специального цикла | 72 |
| 3 - 7 недели | Практика | 136 |
| 7 неделя | Консультация | 4 |
| 7 неделя | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | Итого | 256 |

Рабочие программы учебных предметов

- Учебные предметы базового цикла

  - Учебный предмет  «Слесарное дело»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 3.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Введение. | 1 | 1 |  |
| Тема 2. Слесарный и измерительный инструмент | 3 | 2 | 1 |
| Тема 3. Основные виды слесарных работ. | 4 | 3 | 1 |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Введение.

Виды слесарных работ. Область применения слесарного труда. Инструктаж по технике безопасности при выполнении слесарных работ.

Рабочее место слесаря. Оборудование для выполнения слесарных работ. Уход за рабочим местом. Общие правила безопасности работ.

Тема 2. Слесарный и измерительный инструмент.

Основные виды слесарного и измерительного инструмента, виды выполняемых работ. Назначение инструментов и приспособлений, требования и правила подбора инструмента в зависимости от предстоящей работы. Верстак, тиски. Их назначение устройство и правила работы с ними. Состав подготовительно-заключительных работ на рабочем месте.

Понятие о допусках и посадках. Понятие о точности обработки материалов. Размеры: номинальные, предельные и действительные. Виды посадок. Зазор, натяг.

Понятие об измерении. Измерительный инструмент. Масштабная линейка. Штангенциркуль и нутромер. Пробки и резьбомеры, микрометры, угломеры.

Практическое занятие № 1

Измерение наружных и внутренних размеров штангенциркулем.

Тема 3. Основные виды слесарных работ.

Разметка деталей и рубка металла. Назначение, порядок разметки и рубки: применяемые инструменты, приспособления и материалы; их виды, назначение, устройство. Последовательность выполнения работ. Разметка по чертежу, шаблону, образцу, простейшим эскизам и по месту. Кернение. Разметка контуров деталей по шаблонам.

Рубка листовой стали по уровню губок тисков, по разметочным, рискам. Углы заточки инструмента и приспособлений в зависимости от обрабатываемых материалов. Рубка механизированными инструментами. Заправка и заточка инструмента. Приемы вырубания на плите заготовок различных очертании из листовой стали. Прорубание канавок при помощи канавочника.

Правка и гибка металлов. Способы правки и гибки листовой и сортовой стали, круглого материала и труб. Гибка под различным углом и по радиусу. Схемы гибки. Способы правки концов труб и сортовой стали (уголка). Расчет разверток для гибки. Применяемые инструмент и приспособления. Предупреждение дефектов при правке и гибке.

Резание металла и труб. Устройство инструментов, приспособлений и механизмов, применяемых при резке. Способы резки материалов.

Резание труб ручным способом: подбор ножовочного полотна в зависимости от твердости металла, величины и формы изделия. Правила и приемы закрепления ножовочного полотна. Причины поломки полотен и меры предупреждения поломок. Основные правила и приемы резания. Приемы резания труб и сортовой стали ручной ножовкой, скорость движения ножовки.

Резание труб специальным  инструментом. Виды труборезов, приемы и правила резания труб труборезами. Общие сведения о резании труб и работе станков для резания труб. Основные сведения о резании труб на станках.

Газовая резка, обработка кромок после газовой резки. Организация рабочего места и правила безопасной работы при резании металла и труб.

Опиливание. Назначение и применение. Способы опиливания различных поверхностей. Инструмент и приспособления для слесарного опиливания металла. Напильники, их виды, формы и размеры, назначение каждого. Правила обращения и уход за ними. Чистовая отделка поверхности напильником. Приемы опиливания широких и узких плоскостей: наружных и внутренних, прямолинейных и криволинейных. Точность, достигаемая при опиливании. Механизация опиловочных работ. Организация рабочего места, правила безопасной работы при опиливании металла и труб.

Сверление, развертывание и нарезание резьбы.

Сверление ручное и механическое. Сверлильный станок, ручные и электрические дрели. Приемы сверления на них (с их помощью). Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке и шаблону.

Инструменты, применяемые при сверлении. Сверла, их виды и заточка. Сверление сквозное, глухое и под резьбу. Углы заточки сверл в зависимости от обрабатываемых материалов. Скорость и величина подачи сверла. Приемы установки, закрепления сверл и обрабатываемых деталей.

Развертывание, его назначение. Развертки, их разновидности, конструкции и работа с ними. Припуски на развертывание. Приемы развертывания вручную и на станке. Техника безопасности при сверлении и развертывании.

Нарезание резьбы. Резьба трубная и метрическая. Основные элементы резьбы.

Трубная резьба (цилиндрическая и коническая). Резьба короткая и длинная, правая и левая. Инструмент и приспособления для нарезания трубной резьбы; виды и устройство прижимов для труб. Правила и приемы ручного нарезания резьбы на трубах.

Длина нарезаемой части на трубах разного диаметра. Приемы укрепления труб в прижимах. Способы установки клуппов. Смазка при нарезании трубной резьбы.

Инструмент для нарезания наружной и внутренней метрической резьбы: метчики и плашки. Приемы нарезания резьбы на болтах и гайках.

Общие сведения о видах и работе трубонарезных станков. Технические требования к качеству резьбы. Организация рабочего места, правила безопасной работы при нарезании резьбы,

Зенкование. Его назначение, виды и применение. Зенкование труб и отверстий. Виды зенкеров, их конструкция и работа с ними. Охлаждение и смазка при зенковании. Техника безопасности при работе на станке, заточке сверл на наждачном точиле, зенковании.

Шабрение поверхностей. Способы шабрения плоских и простых криволинейных поверхностей. Подготовка плоскости к шабрению. Шабрение деталей, проверка качества пришабренной плоскости. Предварительное и окончательное шабрение плоскостей. Применяемые инструменты и приспособления. Заточка и правка шаберов.

Притирка, ее назначение. Притирка двух сопрягаемых деталей. Основные способы притирки. Подготовка притирочных материалов и притираемых деталей. Выбор притирочных материалов в зависимости от материалов притираемых деталей и подготовка поверхностей к притирке. Притирка кранов, клапанов и других деталей. Применяемые притирочные материалы. Проверка качества притирки деталей.

Паяние и лужение, их назначение и предъявляемые требования. Подготовка деталей и поверхностей к паянию и лужению. Паяльный инструмент и приборы. Заправка и пользование паяльной лампой, паяние и лужение с ее помощью. Припои и флюсы. Паяние заготовок мягкими и твердыми припоями. Зачистка мест пайки.

Клепка. Назначение и применение. Виды заклепочных соединений. Применяемые инструмент и приспособления, их устройство. Заклепочные соединения и инструменты.

Сборка стальных труб. Виды соединений: разъемные и неразъемные.

Инструмент и приспособления для соединения труб на резьбе. Правила и приемы соединения и разъединения труб на резьбе, последовательность операций. Свинчивание и развинчивание, применяемые фасонные части для труб.

Виды фланцевых соединений. Инструмент, применяемый для фланцевых соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев.

Уплотнительный материал, применяемый для резьбовых и фланцевых соединений. Правила изготовления и установки прокладок между фланцами.

Ремонт запорной арматуры. Разборка, сборка и притирка задвижек, кранов, вентилей. Смазка запорной арматуры. Приемы смены и набивка сальников. Процесс притирки кранов и вентилей. Проверка качества притирки кранов и вентилей. Понятие о притирке дисков и концов задвижек.

Склеивание, его применение при выполнении слесарных работ.

Оборудование, инструменты, приспособления, склеивающие материалы. Подбор клеев, подготовка поверхностей к склеиванию. Процесс склеивания изделия и выдержка его в зажиме. Проверка качества склеивания, прочности и герметичности соединения. Общие правила безопасности работ.

Практическое занятие № 2.

Составить таблицы:

1.Типичные дефекты при выполнении разметки.

2.Типичные дефекты при выполнении рубки металла

3.Типичные дефекты при выполнении правки металла.

4.Типичные дефекты при выполнении гибки металла.

  - Учебный предмет  «Электроматериаловедение»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 4.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Основы металловедения | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Магнитные материалы | 1 | 1 |  |
| Тема 3. Проводниковые материалы | 1 | 1 |  |
| Тема 4. Электроизоляционные материалы | 2 | 2 |  |
| Тема 5. Провода и кабели | 1 | 1 |  |
| Тема 6. Эффективное использование конструкционных и электротехнических материалов при ремонте и обслуживании электрооборудования | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 8 |  |

Содержание учебного предмета.

Тема 1.  Основы металловедения

Строение и свойства металлов и сплавов. Понятие о металловедении. Структура металлов. Кривые нагрева и охлаждения чистого железа. Физические и технологические свойства металлов.

Сплавы. Классификация сплавов. Сплавы железа. Углеродистые стали. Влияние содержания углерода и примесей на структуру, свойства и качество сталей. Классификация сталей по назначению: конструкционные и инструментальные. Легированные стали, их назначение и применение. Маркировка легированных сталей. Твердые сплавы, их свойства и применение. Сплавы цветных металлов.

Основы термической обработки металлов.  Понятие о термической обработке металлов. Основные виды термической обработки стали. Закалка стали. Отпуск, отжиг и нормализация. Понятие о коррозии металлов. Виды коррозий. Способы борьбы с коррозией.

Понятие о сварке металла. Основные способы сварки. Виды сварочных соединений. Электродуговая сварка; сущность процесса, способы. Аппараты и принадлежности для сварки на переменном и постоянном токе. Электроды.

Контактная сварка металлов. Сущность и технологические схемы электрической, контактной, стыковой, точечной и роликовой сварки.

Газовая сварка металла. Понятие о плавке металлов. Особые виды сварки: термическая, трением, давлением, холодная, диффузионная, ультразвуковая.

Сущность электродуговой резки.

Пайка и лужение. Сущность процесса пайки и лужения. Припои, флюсы. Технология пайки мягким припоем. Технология пайки твердым припоем. Пайка медью с помощью индукционного нагрева.

Лужение. Назначение и области применения. Способы лужения.

Обработка металлов резанием. Обработка на токарных станках. Обработка на сверлильных и строгальных станках. Обработка на фрезерных станках. Обработка шлифованием. Станки с ЧПУ.

Тема 2. Магнитные материалы

Основные характеристики магнитных материалов и процессы протекающие в них под действием магнитного поля.

Применение магнитных материалов в электротехнике и требования к ним. Потери в стали. Способы уменьшения потерь. Классификация магнитных материалов по их свойствам.

Магнитные металлические материалы. Электротехническая сталь, её свойства, основные характеристики. Магнитомягкие сплавы: пермаллой и т.д. Их состав, область применения. Магниты из порошков. Назначение и области применения.

Тема 3. Проводниковые материалы

Классификация проводниковых материалов. Электротехнические характеристики проводниковых материалов. Серебро, медь, алюминий и их сплавы; свойства и области применения. Биметаллические и сталеалюминиевые провода; свойства и области применения. Сплавы для измерительных приборов, нагревательных элементов и термопар; свойства и состав. Контактные материалы. Требования к контактам.

Металлокерамика; свойства и область применения.

Угольные изделия.

Тема 4. Электроизоляционные материалы

Диэлектрики. Электрические характеристики. Электрическая прочность электрических изоляционных материалов. Виды пробоя диэлектриков: тепловой, электрический.

Механические, тепловые и физико-химические характеристики.

Жидкие диэлектрики: нефтяные масла, совол, совтол, свойства, области применения.

Полимеры. Классификация полимеров, используемых в конструкциях электрооборудования. Основные свойства полимеров.

Природные смолы и их применение. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил, фторопласты; основные свойства и области применения.

Бакелит, эпоксидные полимеры, крумнеустойчивые смолы; свойства и области применения.

Пластмассы. Назначение и области применения. Резины. Назначение и области применения. Лаки, эмали, компаунды. Состав и классификация. Требования к ним. Составные части компаундов при производстве и ремонте электрооборудования Термопластические компаунды. Области применения лаков, эмалей и компаундов.

Волокнистые материалы. Асбест, стекловолокно, бумага, фибра, картоны; назначение, виды и области применения.

Лакоткани, электроизоляционные линоксиновые и стекловолокнистые трубки; назначение, виды и области применения.

Слюда и изоляционные материалы на её основе. Назначение и область применения.

Стекло и керамика. Виды изоляторов. Свойства и область применения.

Тема 5. Провода и кабели

Провода и шины. Обмоточные провода, их виды. Установочные и монтажные провода. Провода для воздушных линий электропередач. Маркировка проводов. Назначение, сортамент стальных, медных и алюминиевых шин.

Кабели. Силовые кабели. Классификация по числу жил, роду оболочки, роду изоляции, конструкции защитной оболочки и назначению. Маркировка силовых кабелей. Контрольные кабели и их маркировка.

Специальные кабели, их классификация и маркировка.

Тема 6. Эффективное использование конструкционных и электротехнических материалов при ремонте и обслуживании электрооборудования

Задачи эффективного производства и использования конструкционных и электротехнических материалов. Роль конструкционных материалов в деле уменьшения материалоемкости, трудоемкости и повышение качества и надежности работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Применение прогрессивных норм расхода материалов при выполнении ремонтных работ и работ по обслуживанию электрооборудования. Пути снижение материалоемкости работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  Использование передового опыта по экономии конструкционных и электротехнических материалов при ремонте, обслуживанию и модернизации электрооборудования.

1.3. Учебный предмет  «Основы электротехники и электробезопасности»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 5.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. | 3 | 2 | 1 |
| Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи. | 3 | 2 | 1 |
| Тема 3. Электроизмерительные приборы и электроизмерения. | 1 | 1 |  |
| Тема 4. Электробезопасность на предприятиях | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи.

Схема электрических цепей постоянного тока с последовательным, параллельными и смешанным соединением. Их расчет. Второй закон Кирхгофа. Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация сдвигов фаз.

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Расчет сечения проводов на нагрев и потерю напряжения.

Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотометры. Схемы включения приборов в электрическую сеть.

Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии для трехфазной системы.

Уравнения и кривые мгновенных значений ЭДС трех обмоток источника электроэнергии, векторы ЭДС.

Симметричная трехфазная система.

Практическое занятие № 1.

Изучение режимов работы электрических цепей.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи.

Электромагнитная индукция.  Использование явления  электромагнитной индукции для получения ЭДС. Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике.

Самоиндукция. Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Расчет индуктивности в магнитной цепи.

Практическое занятие № 2.

Расчет магнитной цепи.

Тема 3. Электроизмерительные приборы и электроизмерения.

Методы измерения. Чувствительность приборов. Погрешность при измерениях, класс точности прибора. Классификация измерительных приборов, их условные обозначения на схемах.

Общее устройство электроизмерительных приборов.

Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов: магнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических и др.

Тема 4. Электробезопасность на предприятиях.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Действие электрического тока на организм человека. Понятие об электрическом сопротивлении человека, о безопасном напряжении электрического тока. Защита от статического электричества. Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок. Правила обслуживания взрывозащищенных приборов. Правила безопасности при работе с электроизмерительными приборами, переносным электроинструментом и осветительным оборудованием.

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок: основные сведения.

Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП): общие сведения, требования к лицам, допускаемым к самостоятельной работе по обслуживанию электроустановок, квалификационные группы по электробезопасности, категории работ и электроустановок.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Скрытая опасность поражения электрическим током. Виды электротравм. Первая помощь пострадавшим от электрического тока и при других травмах.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (оборудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Электробезопасность. Опасность поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Квалификация электроустановок и помещений. Основные требования к электроустановкам для обеспечения их безопасной эксплуатации. Особенности ограждения электроустановок и линий электропередачи.

Напряжение прикосновения, напряжение шага. Допустимые напряжения электроинструмен-тов и переносных светильников.

Электрозащитные средства и правила пользования ими. Заземление электроустановок (обо-рудования). Применение переносных заземлений. Защитное заземление. Блокировка.

Требования к персоналу, выполняющему ремонт и обслуживание электрооборудования.

Квалификационные группы по электробезопасности.

  - Учебный предмет  «Чтение чертежей и схем электроустановок»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 6.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Основные сведения | 1 | 1 |  |
| Тема 2. Применение условных обозначений электрических цепей, устройств, оборудования на схемах | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Принципиальные электрические схемы | 4 | 2 | 2 |
| Тема 4. Схемы электрических соединений | 1 | 1 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Основные сведения

Чертежные принадлежности, приспособления и инструменты. Правила пользования ими. Рисунок, схема, фотография, эскиз, чертеж.

Геометрическое черчение. Линии чертежей: сплошные штриховые, штрих пунктирные. Применение их в качестве контурных, осевых, размерных, выносных. Простейшие геометрические построения: сопряжение прямых и окружностей, уклоны, конусности, деление окружности на равные части, построение правильных многоугольников.

Понятие о проекционном черчении. Методы изображения предметов на плоскости. Проецирование плоскости проекции, методы центрального и параллельного проецирования. Метод прямоугольных проекций - основной способ изображения предметов на чертеже. Расположение проекций, ось симметрии, видимые и невидимые элементы изображаемых предметов. Изображение детали в двух и в трех проекциях.

Разрезы и сечения. Понятие о разрезах и сечениях, их назначение и изображение на чертежах.

Виды разрезов: полные, неполные, вертикальные, горизонтальные.

Машиностроительное черчение. Понятие о сборочных и рабочих чертежах. Формат. Надписи спецификация на чертежах. Угловой штамп. Расположение видов, разрезов и сечений на машиностроительных чертежах.

Общие сведения о чертежах и схемах злектроустановок. Основные средства изображения устройств и установок. Виды и типы схем. Особенности схем электроустановок и общие требования к их выполнению.

Тема 2. Применение условных обозначений электрических цепей, устройств, оборудования на схемах

Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей: проводников, сопротивлений, индуктивностей, емкостей, нагрузки, источников постоянного и переменного тока и др. Условные обозначения на схемах электрических соединений проводов, шин, воздушных и кабельных линий (в однолинейном, трехлинейном, пятилинейном исполнении), электроизмерительных приборов, выключателей, разъединителей, трансформаторов, шин и др.

Условные графические обозначения в электрических схемах. Построение условных графических обозначений. Примеры условных графических обозначений. Размеры условных графических обозначений.

Тема 3.  Принципиальные электрические схемы

Основные правила выполнения и чтения принципиальных  схем.  Схемы электрического освещения. Схемы распределения электроэнергии между потребителями. Схемы управления электрооборудованием силовых электрических цепей. Схемы устройств с электронной и микроэлектронной аппаратурой.

Практическое занятие № 1

Изучение, построение и чтение  принципиальных схем измерительных цепей электрической линии

Тема 4. Схемы электрических соединений

Схемы первичных и вторичных соединений. План распределительных устройств. Понятие о схемах заполнения трансформаторных подстанций, распределительных пунктов.

  - Учебный предмет  «Промышленная безопасность. Охрана труда.  Пожарная

безопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 7.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность | 6 | 4 | 2 |
| Тема 2. Охрана окружающей среды | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность

Положения Трудового кодекса РФ и других правовых актов, определяющих трудовой процесс и требования охраны труда.

Основные положения Федерального закона «Об основах охраны труда и РФ», Федерального закона «О социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Общие сведения о стандартах, системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилах, инструкциях, коллективном договоре.

Общие сведения о государственном надзоре, внутриведомственном и общественном контроле на производстве. Права и обязанности работника.

Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность руководителей производства и работников за нарушение в области охраны труда, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия (объекта) и на рабочем месте. Порядок получения, пользования и хранения инструментов, приспособлений и т.п., пользования машинами и оборудованием.

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Проведение медицинских осмотров.

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний. Требования к производственному оборудованию и процессам в стандартах ССБТ.

Устройства предохранительные, оградительные, сигнализирующие цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.

Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологический и технических средств на экологическую безопасность. Возможные загрязнения атмосферы, вод, земель. Основные понятия о режиме труда и отдыха, личной гигиене, об утомляемости. Предельно-допустимые концентрации вредных факторов.

Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия (объекта). Сведения о вентиляции, освещении, шуме и воздействии вибрации на рабочих местах.

Основные мероприятия по улучшению условия труда (технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация согласно ГОСТ 12.4.011-87. Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные приспособления. Порядок подбора, подгонки и пользования. Маркировка и испытание средства защиты. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств защиты. Нормы выдачи.

Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на производстве. Стандарты ССБТ, правила и инструкции по производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности, правила пользования ими. Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве.

О расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок оповещения руководителя о несчастном случае или аварии на производстве. Сохранение обстановки.

Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключений, выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряжения и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполнения работ.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами и переносными светильниками.

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации электрооборудования.

Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. Средства защиты рук работающего.

Требования безопасности при пробивке гнезд, отверстий, борозд.

Правила безопасности труда при выполнении электромонтажных работ. Основные положения    по безопасности труда при производстве электромонтажных работ. Общие требования безопасности труда при монтаже силовых сетей и электрооборудования.

Основные причины травматизма при выполнении электромонтажных работ.

Меры безопасности: при сверлении отверстий в бетонных и кирпичных основаниях, при монтаже конструкций, проводов кабелей, погрузке, выгрузке барабанов с кабелем, перекатке барабанов, подъеме барабанов домкратами, распаковке, размотке кабеля.

Безопасность труда при производстве работ на высоте, с подмостей и стремянок.

Меры безопасности при работе вблизи действующих электроустановок.

Оказание первой помощи пострадавшим.

Льготы и компенсации рабочим за особые условия труда (применительно к профессии и конкретным условия производства).

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды.

Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Совершенствование способов утилизации отходов, усиление контроля за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ.

Опасные и вредные производственные факторы.

Требования к лицам, допускаемым к работе на электроустановках.

Требования безопасности к электрофицированному инструменту и электроприборам.

Требования безопасности к организации и содержанию рабочего места электромонтажника.

Применение средств индивидуальной защиты и спецодежды; требования к ним; нормы обеспечения, порядок выдачи, хранения.

Организационные мероприятия по охране труда при проведении работ на электроустановках.

Технические мероприятия по охране труда при проведении работ на электроустановках.

Пожарная безопасность: причины пожаров, правила поведения при пожаре, средства пожаротушения, места их расположения, устройство и правила пользования огнетушителями.

Правила оказания первой помощи пострадавшим.

Российское законодательство в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Понятие об опасном производственном объекте (далее ОПО). Взрывоопасность. Понятия об аварии и инциденте. Обязанности работников ОПО. Нормативно- правовые акты и нормативные технические документы, которые должен соблюдать рабочий ОПО. Обучение и проверка знаний рабочих ОПО. Обязанности рабочего при аварии и инциденте на ОПО. План ликвидации (локализации) аварий. Действия при авариях.

Организация надзора за безопасной эксплуатацией электроустановок и электрических сетей. Порядок допуска рабочих ОПО. Ответственность рабочего ОПО.

Правила пожарной безопасности на предприятии. Меры пожарной безопасности для административных зданий. Пожарная безопасность при проведении работ по заточке.

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для протекания процессов горения и пожара.

Ликвидация аварий и пожаров.

Причины пожара в электроустановках и меры по их предупреждению. Статистика пожаров на энергопредприятиях.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон

Пожарная безопасность на территории и в цехах. Правила поведения при пожаре или на территории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Особенности тушения пожаров в электроустановках.

Практическое занятие № 1.

Разработка плана мероприятий по нормализации воздуха рабочей зоны и выбор средств защиты человека.

Тема 2. Охрана окружающей среды

Организация системы охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. Ведомственный контроль. Всероссийское общество охраны природы. Решения правительства РФ по охране природы и рационального природопользования.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлимые технологии.

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники.

- Учебные предметы специального цикла

  - Учебный предмет «Специальная технология»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 8.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Введение | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях | 2 | 2 |  |
| Тема 4. Сведения об электрических установках | 6 | 6 |  |
| Тема 5. Электрические измерения | 4 | 4 |  |
| Тема 6. Общая технология электромонтажных работ | 24 | 22 | 2 |
| Тема 7. Оборудование, инструмент и механизмы, применяемые при электромонтажных работах | 16 | 14 | 2 |
| Тема 8. Выполнение простейших работ | 16 | 16 |  |
| Итого | 72 | 68 | 4 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Введение

Роль предмета в обучении и структура предмета. Научно-технический прогресс в отрасли, его приоритетные направления. Значение профессии и перспектива ее развития.

Социальное, научно-техническое и экономическое значение конкурентоспособности на рынке отечественных изделий и технологий. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполненных работ. Трудовая и технологическая дисциплина.

Ознакомление с квалификационной характеристикой, программами теоретического обучения и практики по профессии.

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание

первой помощи

Задачи производственной санитарии, основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Режим рабочего дня на предприятии. Рациональный режим труда и отдыха. Правила личной гигиены.

Основные понятия о санитарных требованиях к промышленным предприятиям, производственным помещениям. Санитарная классификация.

Профессиональные заболевания и их основные причины, меры борьбы сними. Значение правильного содержания рабочего места. Основные задачи промышленной санитарии на предприятиях.

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений. Влияние метеорологических условий на организм человека. Вентиляция и отопление производственных помещений.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещении с повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде.

Основные светотехнические понятия и определения. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Воздействие шума и вибрации на человека. Характеристика шума и вибрации. Допустимые уровни шума и вибрации. Мероприятия по снижению  уровня шума и вибрации.

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Личная гигиена рабочего. Снабжение питьевой водой, ассенизация и канализация. Медицинское обслуживание на предприятии.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях и обморожении.

Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения.

Ознакомление с универсальной схемой первой помощи на месте происшествия.

Проведение непрямого массажа сердца и искусственного дыхания.

Выполнение комплекса реанимации одним, вдвоем.

Оказание помощи в состоянии комы.

Способы остановки кровотечений. Оказание помощи при ушибах, сдавлениях.

Накладывание повязок на раны при ранении конечностей, проникающих ранений груди, живота.

Оказание помощи при ранениях, термических и химических ожогах глаз и век.

Наложение повязок на один или оба глаза.

Фиксирование (наложение) складных шин и подручных средств при переломах конечностей и переноска пострадавшего.

Оказание первой помощи в случаях поражения электрическим током:

- правила перемещения в зоне «шагового» напряжения.

- порядок обесточивания пострадавшего.

- проведение реанимационных мероприятий.

Оказание первой помощи при тепловых ударах, обмороках, при утоплениях, при ожогах и обморожениях.

Значение спецодежды, спецобуви и индивидуальные средства защиты. Обеспечение рабочих индивидуальными защитными средствами.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами. Нормы и порядок их выдачи и хранения.

Медико-санитарное обслуживание. Устройство помещений для отдыха и приема пищи, душевых, умывальников и других помещений санитарно-гигиенического назначения.

Роль профилактических мероприятий в предупреждении профессиональных заболеваний. Оздоровительные мероприятия на производстве. Влияние алкоголя на здоровье и работоспособность человека. Опасности, возникающие при обслуживании электрооборудования. Основные правила устройства и безопасного обслуживания электроустановок. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Предупредительные знаки и плакаты.

Тема 3. Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях

Понятие о детали, сборочной единице. Основные требования к деталям машин.

Группы соединений деталей, применяемых в электрооборудовании. Технология слесарно-сборочных работ.

Классификация разъемных соединений. Резьбовые соединения. Крепежные детали. Сборка резьбовых соединений. Сборка болтовых и винтовых соединений.

Постановка гаек, винтов, шпилек. Назначение замковых устройств резьбовых соединений.

Понятие о шпоночном соединении. Шлицевые, клиновые, штифтовые соединения и их назначение.

Неразъемные соединения деталей электрооборудования, их назначение, классификация.

Соединение при помощи неподвижных посадок. Виды и назначение неподвижных посадок. Способы и правила соединения деталей неподвижной посадкой.

Соединение развальцовкой и отбортовкой. Способы и приемы выполнения соединений, применяемые инструмент и приспособления.

Клепка. Инструмент и приспособления для клепки. Назначение и виды заклепочных соединений. Заклепки, их форма и материал. Выбор длины и формы заклепки. Подготовка отверстия для установки заклепок. Формирование замыкающей головки. Контроль качества клепки.

Соединение сваркой. Назначение и сущность сварки. Виды сварных соединений. Оборудование и инструмент применяемый при сварке. Подготовка поверхности под сварку. Причины брака при сварке и меры его предупреждения. Применение сварки при электромонтажных работах.

Соединение склеиванием. Область применения склеивания в электромонтажных работах. Клеевые составы. Технология клеевых соединений при производстве электромонтажных работ.

Детали и сборочные единицы передач вращательного движения. Назначение осей и валов. Понятие о передачах между валами.

Понятие об опорах осей и валов, виды подшипников, их применение.

Простейшие подшипники скольжения. Детали подшипникового узла.

Подшипники качения. Область применения, конструкция.

Сборка и регулировка подшипников. Виды смазок и смазка подшипников. Установка уплотнений. Регулировка подшипников. Дефекты сборки вращающихся соединений и меры их предупреждения.

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформации, причины ее возникновения.

Условия безопасной работы деталей и конструкций.

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении слесарно-сборочных работ.

Тема 4. Сведения об электрических установках

Производство электроэнергии на электрических станциях. Типы электрических станций и их краткие характеристики. КПД преобразования энергии на тепловых, гидравлических и атомных станциях.

Производство, преобразование, распределение и потребление электрической энергии.

Номинальное напряжение. Шкала номинальных напряжений для приемников и источников электроэнергии.

Организация электроснабжения.

Определение понятия «электроустановка». Установленная мощность и режимы работы электроустановок. Обслуживание электроустановок.

Линии электропередачи, их характеристика и классификация. Воздушные линии электропередачи, их основные элементы (фундаменты, споры, трос, арматура, изоляторы). Обслуживание линий электропередачи. Кабельные линии электропередачи, их назначение и применение. Классификация кабельных линий, их основные элементы. Способы прокладки и обслуживания кабельных линий.

Сведения о правилах устройства электроустановок (ПУЭ). Классификация помещений по ПУЭ. Особенности устройства ветровых и солнечных электростанций. Обслуживание и ремонт ветровых и солнечных электроустановок мощностью до 50 кВт.

Тема 5. Электрические измерения

Понятие об измерении. Роль электрических измерений. Роль электрических измерений в различных сферах производства и бытового обслуживания. Измеряемые электрические величины. Единицы измерения и их обозначение.

Основные виды электроизмерительных приборов. Характеристика электроизмерительных приборов непосредственной оценки и их общее устройство. Погрешности и классы точности электроизмерительных приборов.

Пределы измерения и номинальные значения измерительных величин. Условные обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы и вспомогательные части.

Принадлежности, запасные и вспомогательные устройства, обеспечивающие дополнительные возможности применения электроизмерительных приборов. Применение электроизмерительных приборов для измерения электрических величин. Схемы включения приборов при измерении различных электрических величин в цепях постоянного и переменного тока (тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений и др.).

Понятие об измерении неэлектрических величин электрическими методами.

Безопасность труда при проведении электрических измерений.

Тема 6. Общая технология электромонтажных работ

Электрическая энергия: производство, передача и распределение. Энергосистемы и электросистемы: виды и назначение. Электрические станции: классификация по видам преобразуемой энергии, мощности, экономичности, назначению.

Общие сведения об электромонтажных работах: виды, назначение, степень механизации, использование современных материалов и прогрессивных технологий.

Общие сведения об электрогазосварочных работах, выполняемых при монтаже электрических сетей и электрооборудования.

Оборудование для электро- и газовой сварки: назначение, общее устройство, правила пользования.

Общие сведения о такелажных и стропальных работах, выполняемых при монтаже электрооборудования.

Способы строповки и расстроповки на рабочих местах монтируемого оборудования.

Команды и сигналы при подъемах и перемещениях грузов.

Контроль надежности крепления грузов стропами.

Безопасные условия крепления грузов стропами.

Общие сведения о материалах, применяемых при производстве электромонтажных работ.

Конструкционные, проводниковые, магнитные, электроизоляционные  материалы: виды, назначение, классификация, физические и механические свойства, электротехнические характеристики, применение и условия работы в электромонтажном производстве.

Вспомогательные материалы: свойства, назначение, применение.

Электромонтажные изделия и детали: номенклатура,

конструкции и назначение.

Электромонтажные конструкции (УЭСК): назначение, номенклатура.

Крепежные детали и конструкции: виды, назначение.

Кабели и провода: виды, назначение, конструкция, марки, условное обозначение на чертежах. Основные элементы кабелей.

Правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ.

Требования к хранению материалов и оборудования.

Правила и последовательность приемки электрооборудования и материалов для монтажа.

Практическое занятие № 1.

Выбор поперечного сечения проводов по условиям нагрева.

Тема 7. Оборудование, инструмент и механизмы,    применяемые   при электромонтажных работах

Общие сведения об электрических аппаратах и приборах (электродвигатели, трансформаторы, выпрямители, пускорегулирующая и защитная аппаратура напряжением до 1000 в): виды, назначение, устройство, принцип действия, основные технические данные.

Электроустановки, электроприемники и потребители электрической энергии; классификация по категориям, потерям напряжения, способам защиты.

Инструменты и приспособления, применяемые при электромонтажных работах: виды, назначение, устройство.

Безопасные условия труда и организация рабочего места при пользовании инструментами и приспособлениями.

Электросверлильные машины: виды, конструкции, режимы работы, принцип действия, правила работы.

Электрические и пневматические       молотки   и   перфораторы: назначение, принцип действия, устройство, правила работы.

Пиротехнические инструменты и механизмы, применяемые при электромонтажных работах: виды, назначение, устройство.

Безопасные условия труда и организация рабочего места при работе с пиротехническими инструментами

Тема 8. Выполнение простейших работ

Способы установки и заделки деталей крепления. Установка и заделка деталей крепления. Установка скоб, крюков, конструкций, конструкций для магнитных пускателей. Снятие верхнего джутового покрова кабеля вручную. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров. Забивка вручную электродов заземления. Окраска проводов, кабелей, электродов и шин заземления. Укрытие кабеля в траншеях и каналах. Пробивка гнезд, отверстий и борозд по готовой разметке вручную. Чтение простейших электрических схем.

Безопасные условия труда и организация рабочего места при выполнении работ.

Расчет сечений проводов в зависимости от токовой нагрузки.

Практическое занятие № 1.

Определение по справочнику типа и габаритных размеров концевой заделки в резиновых перчатках для кабеля АВРГ4×10.

- Практика.

Распределение часов по разделам и темам

Таблица 9.

| Тема | Количество часов |
| --- | --- |
| 3.1 Обучение в мастерских или на учебном участке |  |
| Тема 1. Вводное занятие | 2 |
| Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских | 6 |
| Тема 3. Обучение слесарным работам | 16 |
| Тема 4. Изучение электромонтажных работ | 8 |
| Тема 5. Обучение электрическим измерениям | 8 |
| Итого | 40 |
| 3.2 Производственная практика |  |
| Тема 1. Знакомство с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 8 |
| Тема 2. Практическое ознакомление с такелажными работами | 8 |
| Тема 3. Выполнение несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 48 |
| Тема 4. Самостоятельное выполнение работ по монтажу силовых сетей и электрооборудования 2-го разряда | 32 |
| Квалификационная (пробная) работа |  |
| Итого | 96 |

3.1. Обучение в мастерских или на учебном участке

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской (учебным участком), режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. Расстановка обучающихся по рабочим местам.

Тема 2. Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских

Вводный инструктаж по безопасности труда.

Безопасность труда при выполнении  работ электромонтажника по силовым сетям  и электрооборудованию.

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе в учебной мастерской. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебной мастерской.

Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями.

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. План эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментом, заземлением электроустановок, отключение электросети.

Виды электротравм. Оказание первой помощи.

Тема 3. Обучение слесарным работам

Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря, инструментом и приспособлениями, применяемыми при выполнении работ.

Ознакомление с основными видами слесарного и измерительного инструмента. Назначение инструментов и приспособлений, требования, предъявляемые к ним. Правила подбора инструмента, порядок подготовки инструмента к работе. Хранение инструмента и приспособлений, уход за ним.

Разметка деталей: порядок разметки по шаблонам, простейшим эскизам, по чертежу и по месту. Разметка листового материала и труб.

Разметка плоских поверхностей. Подготовка к разметке: деталей с обработанными и необработанными поверхностями - отливка, поковка и др.

Кернение. Разметка контуров деталей по шаблонам, с отсчетом размеров от кромки заготовки и от осевых линий. Заточка кернера и чертилки.

Рубка металла. Упражнения в правильной постановке корпуса и ног при рубке. Рубка листовой стали в губках тисков, по разметочным рискам.

Вырубание крейцмейселем пазов по разметочным рискам. Срубание слоя на поверхности деталей после прорубания канавок крейцмейселем.

Вырубание на плите заготовок различных очертаний из листовой стали. Обрубание выступов и неровностей на поверхностях деталей или сварных конструкций. Заправка и заточка слесарного инструмента для работы.

Правка и гибка металла. Ознакомление с оборудованием, инструментами и приспособлениями, применяемыми при правке.

Способы правки листового, полосового, круглого (стального прутка) материала. Правка с помощью ручного пресса. Правка труб и сортовой стали (уголка). Предупреждение дефектов при правке.

Расчет разверток для гибки. Оборудование, приспособления, инструмент для гибки. Способы гибки листового, полосового, круглого материала и труб. Гибка проката на ручном прессе под различными углами и по радиусу с применением простейших приспособлений. Гибка колец из проволоки.

Гнутье труб. Способы гибки труб. Разметка и гнутье труб в холодном и горячем состоянии. Гибка заготовок по шаблонам и эталонному образцу.

Резка металлов и труб. Способы резки металлов, металлических материалов и труб. Инструмент, приспособления и механизмы. Способы резки.

Резание ножовкой проката различного сечения без разметки и по рискам.

Резание труб ручным способом. Подбор ножовочного полотна в зависимости от твердости металла, величины и формы изделия. Правила и приемы закрепления ножовочного полотна при резании труб.

Виды труборезов. Приемы и правила резания труборезами. Резание труб на станках. Работа на станках для резания труб.

Опиливание металлов. Инструмент и приспособления. Способы опиливания различных поверхностей. Точность, достигаемая при опиливании.

Способы контроля. Средства измерения линейных размеров. Чистовая отделка поверхности напильником. Механизация опиловочных работ.

Сверление, развертывание и зенкование отверстий. Ознакомление с инструментом и приспособлениями. Разметка деталей для сверления. Устройство сверлильного станка, ручных и электрических дрелей. Показ приемов работы на них. Сверление сквозных и глухих отверстий по разметке и шаблону. Развертывание отверстий вручную и на сверлильном станке. Измерение отверстий, заточка сверл. Инструктаж по технике безопасности при работе на сверлильном станке, пользовании электрическими дрелями и заточке сверл на наждачном точиле, развертывании, зенковании.

Нарезание резьбы. Показ инструмента для нарезания резьбы и объяснение приемов нарезания наружной и внутренней резьбы. Прогонка старой резьбы на болтах и шпильках. Прорезание резьбы. Инструмент для нарезания наружной и внутренней метрической резьбы. Приемы нарезания метрической резьбы на болтах и гайках. Резьбонакатывание.

Назначение газовой резьбы на концах труб. Правила и приемы ручного нарезания резьбы на трубах. Проверка резьб резьбомерами и калибрами.

Заклепочные соединения и инструменты. Виды заклепочных швов.

Определение размеров заклепок (по таблицам). Инструмент и приспособления. Последовательность клепки заклепками с полукруглыми и потайными головками. Клепка с помощью пневматических молотков и прессов. Упражнения в клепке деталей.

Шабрение и притирка поверхностей. Виды шаберов. Выбор и заточка шаберов. Шабрение деталей, проверка качества пришабренной плоскости. Шабрение простых криволинейных поверхностей. Подготовка притирочных материалов, подготовка поверхностей деталей. Притирка двух сопрягаемых деталей. Притирка кранов, клапанов и других сопрягаемых деталей.

Паяние и лужение. Подготовка деталей и поверхностей к паянию и лужению. Паяльный инструмент и приборы. Заправка и пользование паяльной лампой. Припои и флюсы. Паяние заготовок мягкими и твердыми припоями. Упражнения по паянию и лужению изделий, по притирке пробковых кранов и клапанов вентилей. Заливка подшипников.

Тема 4. Изучение  электромонтажных работ

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их получения, хранения и сдачи. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. Хранение материалов, приспособлений, деталей, изделий и технологической документации.

Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. Упражнения в определении марки и сечения провода по внешнему виду.

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов.

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой.

Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. Присоединение медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам аппаратов.

Выполнение отдельных операций по разделке силового кабеля со свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками: отрезание кабеля секторными ножницами; наложение бандажей, снятие брони, отрезание лент брони ножницами и бронерезкой; выполнение колцевых и продольных надрезов на свинцовой оболочке. Ступенчатая разделка конца кабеля по заданным размерам.

Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминиевую герметическую оболочку и броню кабеля.

Разделка контрольного кабеля с разводкой жил по рядам зажимов согласно заданной схеме. Использование бандажирующих муфт и пластмассовых оконцевателей для заделки корешка.

Установка маркировочных бирок на кабели и жилы. Нанесение на них маркировки (по схеме).

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой.

Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

Вспомогательные электромонтажные работы. Подготовка инструментов к работе. Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов.

Ознакомление с установкой крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев.

Тема 5. Обучение электрическим измерениям

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при проведении электроизмерений. Ознакомление с основными конструкциями электроизмерительных приборов и условными обозначениями на шкалах.

Измерение тока в цепи амперметром. Использование шунта для измерений тока.

Измерение напряжения в различных точках схемы. Измерение падения напряжения на участке цепи. Использование дополнительного сопротивления для измерения напряжения. Измерение напряжения постоянного и переменного тока.

Измерение сопротивления цепи методом вольтметра-амперметра. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром.

Измерение параметров электрических цепей комбинированными универсальными приборами.

Упражнения в измерении основных параметров электрической цепи, сопротивления изоляции распределительных сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, а также вводов и выводов мегаомметром.

3.2. Производственная практика

Тема 1. Знакомство с предприятием

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии.

Вводный инструктаж по безопасности труда.

Общая характеристика предприятия.

Система подготовки и повышения квалификации рабочих. Экономические показатели работы предприятия.

Общая характеристика предприятия. Структура предприятия, основные и вспомогательные цехи, инженерные службы и др. Система контроля качества продукции.

Ознакомление с работой цехов предприятия, структурой  цеха, рабочим местом.

Ознакомление с необходимыми нормативными документами на рабочем месте.

Тема 2. Практическое ознакомление с такелажными работами

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Упражнения по освоению способов строповки грузов. Определение объема, массы транспортируемого груза.

Упражнения в регулировке грузов во время подъема.

Упражнения в сигнализации и командах во время перемещения груза (в вертикальном и горизонтальном направлении) с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола.

Тема 3. Выполнение несложных работ по монтажу силовых сетей  и электрооборудования

Подготовка к монтажу электрооборудования.

Приемка монтируемого электрооборудования от заказчика. Распаковка монтируемого электрооборудования и уборка упаковочного материала. Проверка комплектности электрооборудования, передаваемого заказчиком для монтажа. Проверка сохранности пломб изготовителя, госповерителя (для электрооборудования, входящего в Реестр средств измерений). Проверка сроков поверки монтируемого электрооборудования, включенных в Реестр средств измерений. Проверка гарантийного срока на монтируемое электрооборудование. Складирование монтируемого электрооборудования.

Изготовление деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установка деталей крепления электрооборудования. Разметка деталей по шаблону. Изготовление деталей для крепления электрооборудования. Крепление конструкций для монтажа электрооборудования к несущим конструкциям. Стяжка резьбовых соединений.

Подготовка поверхностей полов, стен, колонн, перекрытий для прокладки кабелей и установки электрооборудования. Сверление отверстий механизированным инструментом в стенах, перекрытиях. Пробивка (пропил) борозд (штраб) в бетонных (кирпичных) конструкциях.

Подготовка кабельной продукции к монтажу электрооборудования. Резка защитных и маркировочных трубок и провода в размер на пневматических, механических и ручных ножницах по упору или образцу. Изготовление скоб, хомутиков и кабельных наконечников небольшого размера. Зачистка провода и установка кабельных наконечников. Изолировка проводников и маркировка кабеля.

Тема 4. Самостоятельное выполнение работ по монтажу силовых сетей  и электрооборудования 2-го разряда

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию.

Самостоятельное выполнение в составе бригады всего комплекса работ  по монтажу силовых сетей  и электрооборудования, предусмотренных квалификационной характеристикой с применением передовых высокопроизводительных приемов и методов труда.

Работы выполняются под наблюдением инструктора производственного обучения с

соблюдением установленных норм времени и технических условий на выполняемые работы.

Квалификационная (пробная работа)

Учебный план

Для повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» на 3-8-й разряды

Квалификационная характеристика

Профессия -  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация – 3-й  разряд

Характеристика работ. Резка кабеля напряжением до 10 кВ с временной заделкой концов. Заделка проходов для различных видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия. Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств. Окраска оборудования и шин (кроме шин заземления). Демонтаж распределительных пунктов (шкафов) закрытого или открытого типа. Демонтаж простых пускорегулирующих аппаратов и приборов. Сварка шин заземления и приварка их к скобам и деталям крепления. Обработка мест сварки механизированным способом. Пробивка отверстий механизированным инструментом. Установка осветительных коробок для кабелей. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.

Должен знать: основные виды крепежных деталей; устройство простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента; простые электрические монтажные схемы; устройство и правила пользования простыми такелажными средствами; виды сварочного оборудования, применяемого при электромонтажных работах и правила пользования ими; правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в жилых, культурно-бытовых и административных зданиях.

Профессия -  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация – 4-й  разряд

Характеристика работ. Соединение, оконцевание и присоединение проводов, кабелей различных марок сечением до 70 мм2 всеми способами, кроме сварки. Установка защитных устройств кожухов и ограждений. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов. Крепление конструкций и аппаратов при помощи монтажных пистолетов. Опрессовка наконечников во взрывной камере. Припайка наконечников к жилам кабелей и проводов. Проверка и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения. Установка скоб и металлических опорных конструкций. Крепление конструкций приклеиванием. Установка конструкций для тросовых проводок. Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам. Прокладка кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях. Установка по готовой разметке вводных и распределительных ящиков, щитков, светофоров, реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления, ящиков с низковольтной аппаратурой, вводных и ответвительных коробок для закрытых распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования массой до 50 кг. Заливка оборудования и спуск масла. Установка троллей-держателей и клиц. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.

Должен знать: устройство монтируемого электрооборудования; способы измерения сопротивления изоляции; электрические монтажные схемы; способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей различных марок сечением до 70 мм2; способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов; правила строповки и перемещения оборудования; устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; устройство монтажных пистолетов и правила ухода за ними; способы монтажа распределительных устройств; основные узлы и детали трансформаторов; правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в промышленных зданиях и на инженерных сооружениях.

Профессия -  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация – 5-й  разряд

Характеристика работ. Разметка мест установки и монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и приборов питательных и распределительных пунктов, щитков, пультов управления механизмами, светофоров, реостатов, регуляторов дистанционного управления, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления, тормозных магнитов, ящиков с низковольтной аппаратурой и другого аналогичного оборудования массой до 100 кг. Монтаж приборов и аппаратов, снабженных самопишущими устройствами. Монтаж закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов сечением до 800 мм2. Фильтрование и сушка трансформаторного масла. Опробование схем дистанционного управления двигателей с сигнализацией, включение активных и реактивных счетчиков энергии. Регулирование пускателей, контакторов, приводов масляных выключателей и другой пускорегулирующей аппаратуры. Прокладка труб пакетами и блоками массой до 500 кг. Прокладка трубопроводов в фундаментах и перекрытиях машинных залов и прокатных станов.

Должен знать: способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования; правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, кабелей и шин; правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок, конструкций, узлов и блоков электрооборудования для изготовления на стендах и в мастерских; правила сборки и крепления закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов; порядок фазировки выполненной проводки и методы проверки выполненных электрических монтажных схем; изоляционные характеристики трансформаторов.

Профессия -  «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

Квалификация – 6-й  разряд

Характеристика работ. Разметка основных осей мест установки конструкций и электрооборудования. Монтаж электрооборудования массой более 100 кг. Установка распределительных щитов станции управления (в том числе на полупроводниках), шкафов с высоковольтным оборудованием, электрофильтров. Монтаж открытых шинопроводов и троллеев сечением более 800 мм2. Прокладка блоков из труб массой более 500 кг. Монтаж силового электрооборудования во взрывоопасных зонах, проверка и регулирование этого оборудования. Монтаж ошиновки электролизных ванн. Переборка и монтаж ртутных, кремниевых и других выпрямителей и относящегося к ним электрооборудования и форвакуумных насосов. Выполнение замеров и составление эскизов монтажа особо сложных силовых проводок, приборов, аппаратов и отдельных узлов электрооборудования.

Должен знать: способы разделки и монтажа высоковольтных, контрольных и специальных кабелей; конструкции распределительных щитов, пультов, щитов управления и защиты, узлов станций; электрические схемы, методы проверки и регулирования электрооборудования; технические характеристики трансформаторов; устройство электротехнических установок; технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию; правила выполнения работ во взрывоопасных зонах; основы релейной защиты.

Требуется среднее профессиональное образование.

Таблица 10.

|  | Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
|  | Учебные предметы базового цикла | 16 | 12 | 4 |
| 1.1 | Основы электротехники и электробезопасности | 8 | 6 | 2 |
| 1.2 | Безопасность труда. Охрана труда. Пожарная безопасность. | 8 | 6 | 2 |
|  | Учебные предметы специального цикла | 64 | 60 | 4 |
| 2.1 | Специальная технология | 64 | 60 | 4 |
|  | Всего | 80 | 72 | 8 |
| 3. | Практика | 24 |  |  |
| 3.1 | Обучение в мастерских или на учебном участке | 8 |  |  |
| 3.2 | Производственная практика | 16 |  |  |
| 4. | Консультации | 4 |  |  |
| 5. | Квалификационный экзамен | 4 |  |  |
|  | Итого | 112 |  |  |

Календарный учебный график

профессионального обучения рабочих

Для повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию»

на  3-6-й разряды

Таблица 11.

| Учебная нагрузка в неделях | Наименование учебных предметов | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1неделя | Учебные предметы базового цикла | 16 |
| 1-2 недели | Учебные предметы специального цикла | 64 |
| 3 неделя | Практика | 24 |
| 3 неделя | Консультация | 4 |
| 3 неделя | Квалификационный экзамен | 4 |
|  | Итого | 112 |

Рабочие программы учебных предметов

- Учебные предметы базового цикла

  - Учебный предмет  «Электротехника и электробезопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 12.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. | 4 | 2 | 2 |
| Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи. | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Электробезопасность на предприятиях | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи.

Электрическая цепь, ее элемента. Ток, напряжение, ЭДС, сопротивление. Работа и мощность электрического тока. Закон «Джоуля-Ленца». Тепловое действие тока. Короткое замыкание в электрической цепи.  Проводники, полупроводники, диэлектрики. Сопротивление полупроводников.

Первый закон Кирхгофа. Последовательное, параллельное и смешанное соединение проводников. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной цепи. Единицы измерения тока, напряжение, сопротивление, мощности.

Практическое занятие № 1.

Изучение режимов работы электрических цепей.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи.

Магнитное поле проводника с током. Электромагниты. Проводник тока в магнитном поле. Взаимодействие проводника с током. Электромагнитная индукция. Взаимоиндукция.

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Электромагниты.

Тема 3. Электробезопасность на предприятиях.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Действие электрического тока на организм человека. Понятие об электрическом сопротивлении человека, о безопасном напряжении электрического тока. Защита от статического электричества. Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок. Правила обслуживания взрывозащищенных приборов. Правила безопасности при работе с электроизмерительными приборами, переносным электроинструментом и осветительным оборудованием.

1.2. Учебный предмет  «Безопасность труда. Охрана труда.  Пожарная

безопасность»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 13.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность | 6 | 4 | 2 |
| Тема 2. Охрана окружающей среды | 2 | 2 |  |
| Итого | 8 | 6 | 2 |

Содержание учебного предмета.

Тема 1. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность

Положения Трудового кодекса РФ и других правовых актов, определяющих трудовой процесс и требования охраны труда.

Основные положения Федерального закона «Об основах охраны труда и РФ», Федерального закона «О социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Общие сведения о стандартах, системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилах, инструкциях, коллективном договоре.

Общие сведения о государственном надзоре, внутриведомственном и общественном контроле на производстве. Права и обязанности работника.

Дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность руководителей производства и работников за нарушение в области охраны труда, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Правила внутреннего трудового распорядка. Правила поведения рабочего на территории предприятия (объекта) и на рабочем месте. Порядок получения, пользования и хранения инструментов, приспособлений и т.п., пользования машинами и оборудованием.

Основные опасные и вредные производственные факторы и причины несчастных случаев на производстве. Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Проведение медицинских осмотров.

Основные методы и технические средства предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний. Требования к производственному оборудованию и процессам в стандартах ССБТ.

Устройства предохранительные, оградительные, сигнализирующие цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76.

Основные санитарно-гигиенические факторы производственной среды. Оценка технологический и технических средств на экологическую безопасность. Возможные загрязнения атмосферы, вод, земель. Основные понятия о режиме труда и отдыха, личной гигиене, об утомляемости. Предельно-допустимые концентрации вредных факторов.

Санитарно-бытовые помещения на территории предприятия (объекта). Сведения о вентиляции, освещении, шуме и воздействии вибрации на рабочих местах.

Основные мероприятия по улучшению условия труда (технические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические).

Средства индивидуальной и коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация согласно ГОСТ 12.4.011-87. Спецодежда, спецобувь, средства защиты рук, органов дыхания, головы, глаз и лица. Предохранительные приспособления. Порядок подбора, подгонки и пользования. Маркировка и испытание средства защиты. Способы хранения и поддержания в работоспособном состоянии средств защиты. Нормы выдачи.

Пожарная, газовая, химическая, биологическая и другие виды опасности на производстве. Стандарты ССБТ, правила и инструкции по производственной безопасности. Основные причины возникновения производственной опасности и общие сведения о ее предупреждении. Первичные средства предотвращения опасности, правила пользования ими. Действия рабочих при возникновении опасных ситуаций на производстве.

О расследовании несчастных случаев на производстве. Порядок оповещения руководителя о несчастном случае или аварии на производстве. Сохранение обстановки.

Правила безопасности при проведении осмотров электроустановок, оперативных переключений, выполнении работ при полном и частичном снятии напряжения, а также без снятия напряжения и в аварийных ситуациях. Технические мероприятия для обеспечения безопасности выполнения работ.

Общие правила безопасной работы с электроинструментами, приборами и переносными светильниками.

Требования безопасности при ремонте и эксплуатации электрооборудования.

Использование верстаков, специальных стендов и подъемных устройств. Средства защиты рук работающего.

Требования безопасности при пробивке гнезд, отверстий, борозд.

Использование средств защиты при пайке и сварке. Требования безопасности при работе с лакокрасочными покрытиями и другими токсичными и горючими материалами. Правила их хранения.

Требования безопасности при работе по перемещению кабельных барабанов, монтажу концевых заделок и соединительных муфт с применением паяльных ламп, газовых горелок и термитных патронов, работе на высоте.

Оказание первой помощи пострадавшим.

Льготы и компенсации рабочим за особые условия труда (применительно к профессии и конкретным условия производства).

Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды.

Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Совершенствование способов утилизации отходов, усиление контроля за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ.

Опасные и вредные производственные факторы.

Требования к лицам, допускаемым к работе на электроустановках.

Требования безопасности к электрофицированному инструменту и электроприборам.

Требования безопасности к организации и содержанию рабочего места электромонтера.

Применение средств индивидуальной защиты и спецодежды; требования к ним; нормы обеспечения, порядок выдачи, хранения.

Организационные мероприятия по охране труда при проведении работ на электроустановках.

Технические мероприятия по охране труда при проведении работ на электроустановках.

Пожарная безопасность: причины пожаров, правила поведения при пожаре, средства пожаротушения, места их расположения, устройство и правила пользования огнетушителями.

Правила оказания первой помощи пострадавшим.

Российское законодательство в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Понятие об опасном производственном объекте (далее ОПО). Взрывоопасность. Понятия об аварии и инциденте. Обязанности работников ОПО. Нормативно- правовые акты и нормативные технические документы, которые должен соблюдать рабочий ОПО. Обучение и проверка знаний рабочих ОПО. Обязанности рабочего при аварии и инциденте на ОПО. План ликвидации (локализации) аварий. Действия при авариях.

Организация надзора за безопасной эксплуатацией электроустановок и электрических сетей. Порядок допуска рабочих ОПО. Ответственность рабочего ОПО.

Правила пожарной безопасности на предприятии. Меры пожарной безопасности для административных зданий. Пожарная безопасность при проведении работ по заточке.

Определение процесса горения и пожара. Необходимые условия для протекания процессов горения и пожара.

Ликвидация аварий и пожаров.

Причины пожара в электроустановках и меры по их предупреждению. Статистика пожаров на энергопредприятиях.

Классификация взрывоопасных и пожароопасных зон

Пожарная безопасность на территории и в цехах. Правила поведения при пожаре или на территории предприятия. Порядок сообщения о пожаре в пожарную охрану. Особенности тушения пожаров в электроустановках.

Практическое занятие № 1.

Разработка плана мероприятий по нормализации воздуха рабочей зоны и выбор средств защиты человека.

Тема 2. Охрана окружающей среды

Организация системы охраны окружающей среды в России. Органы государственного надзора. Ведомственный контроль. Всероссийское общество охраны природы. Решения правительства РФ по охране природы и рационального природопользования.

Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Научно-технические проблемы природопользования, передовые экологически приемлимые технологии.

Озеленение промышленной зоны с учетом рекомендаций промышленной ботаники.

- Учебные предметы специального цикла

Учебный предмет «Специальная технология»

Распределение учебных часов по разделам и темам

Таблица 14.

| Учебные предметы | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретическое занятие | Практическое занятие |
| Тема 1. Введение | 2 | 2 |  |
| Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи | 2 | 2 |  |
| Тема 3. Механизмы и приспособления для электромонтажных работ | 8 |  |  |
| Тема 4. Сварка монтажных конструкций, проводов и кабелей | 4 |  |  |
| Тема 5. Электрические сети и электроснабжение | 16 |  |  |
| Тема 6. Канализация электрической энергии | 16 |  |  |
| Тема 7. Распределительные устройства и щиты напряжением до 1000 В | 2 |  |  |
| Тема 8. Распределительные устройства и подстанции напряжением свыше 1000 В | 4 |  |  |
| Тема 9. Вторичная коммутация | 2 |  |  |
| Тема 10. Электрические машины | 2 |  |  |
| Тема 11. Пускорегулирующие и защитные аппараты | 4 |  |  |
| Тема 12. Электрическое освещение | 2 |  |  |
| Итого | 64 | 60 | 4 |

Содержание учебного предмета

Тема 1. Введение

Перспективы развития отрасли. Научно-технический прогресс в отрасли, приоритетные направления.

Квалификационная характеристика электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Содержание программы теоретического обучения и практики.

Значение профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», перспективы ее развития. Основные требования к молодому рабочему на предприятиях, развивающихся в условиях рынка. Ступени профессионального и социального становления рабочего.

Обзор справочной литературы и литературы, рекомендуемой для самоподготовки и повышения квалификации по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию».

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих. Оказание первой помощи

Задачи производственной санитарии, основные понятия о гигиене труда. Понятие об утомляемости. Режим рабочего дня на предприятии. Рациональный режим труда и отдыха. Правила личной гигиены.

Основные понятия о санитарных требованиях к промышленным предприятиям, производственным помещениям. Санитарная классификация.

Профессиональные заболевания и их основные причины, меры борьбы сними. Значение правильного содержания рабочего места. Основные задачи промышленной санитарии на предприятиях.

Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений. Влияние метеорологических условий на организм человека. Вентиляция и отопление производственных помещений.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе, в помещении с повышенной температурой, в запыленной и загазованной воздушной среде.

Основные светотехнические понятия и определения. Значение правильного освещения помещений и рабочих мест.

Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Воздействие шума и вибрации на человека. Характеристика шума и вибрации. Допустимые уровни шума и вибрации. Мероприятия по снижению  уровня шума и вибрации.

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объекта. Личная гигиена рабочего. Снабжение питьевой водой, ассенизация и канализация. Медицинское обслуживание на предприятии.

Понятие о производственном травматизме и профессиональных заболеваниях. Предупреждение ушибов и травм. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, ожогах, отравлениях и обморожении.

Наложение жгутов и повязок, остановка кровотечения.

Оказание первой помощи при поражении электрическим током: освобождение человека от токоведущих частей, искусственное дыхание.

Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования ими. Правила и приемы транспортировки пострадавших.

Значение спецодежды, спецобуви и индивидуальные средства защиты. Обеспечение рабочих индивидуальными защитными средствами.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами. Нормы и порядок их выдачи и хранения.

Медико-санитарное обслуживание. Устройство помещений для отдыха и приема пищи, душевых, умывальников и других помещений санитарно-гигиенического назначения.

Роль профилактических мероприятий в предупреждении профессиональных заболеваний. Оздоровительные мероприятия на производстве. Влияние алкоголя на здоровье и работоспособность человека. Опасности, возникающие при обслуживании электрооборудования. Основные правила устройства и безопасного обслуживания электроустановок. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Предупредительные знаки и плакаты.

Тема 3. Механизмы и приспособления для электромонтажных работ

Механизмы и приспособления для монтажа электропроводок. Электросверлилки и специальные сверла. Пневматические и электрические молотки. Строительно-монтажный пистолет СМП-1. Ручные и ножные гидравлические прессы.

Механизмы и приспособления для кабельных работ. Перечень механизмов и приспособлений. Фургон-мастерская для кабельных работ. Кабельный транспортер ТК-5. Приспособление для разматывания кабеля с барабана. Домкрат кабельный ДК-3 и тормоз ТКБ. Автотрансформатор для прогрева кабеля. Механизмы для прокола грунта. Пробный цилиндр. Зажим для протягивания кабеля в трубах и каналах блоков. Приспособления для кабельных разделок.

Механизмы и приспособления для монтажных заготовительных мастерских. Металлорежущие станки. Трубообрабатывающие станки. Станки для обработки листового металла. Механические прессы и ножницы.

Механизмы и приспособления для монтажа распределительных устройств (РУ). Механизмы для монтажа РУ. Приспособления для монтажа РУ.

Некоторые механизмы и приспособления для такелажных работ. Канаты. Механизмы для перемещения и подъема грузов.

Тема 4. Сварка монтажных конструкций, проводов и кабелей

Виды сварки на электромонтажных работах. Электрическая дуговая сварка и резка. Электрическая контактная сварка. Сварка в среде нейтральных газов. Газовая сварка. Бензокислородная резка. Электрическая сварка проводов. Способы выполнения соединений и оконцеваний алюминиевых жил проводов и кабелей. Термитная сварка.

Тема 5. Электрические сети и электроснабжение

Общая часть. Определения. Категории электроприемников по надежности электроснабжения. Классификация электроустановок и помещений. Классификация помещений по степени опасности поражения людей электрическим током.

Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям механической прочности. Выбор сечений проводников по нагреву. Допустимые длительные токовые нагрузки на провода, шнуры и кабели с резиновой или полихлорвиниловой изоляцией. Допустимые длительные токовые нагрузки на кабели с бумажной пропитанной изоляцией. Допустимые длительные токовые нагрузки на голые провода и шины. Выбор сечений проводников по экономической плотности тока. Выбор проводников по условиям механической прочности. Выбор проводников по условиям нагрева при коротком замыкании.
 	 Учет электроэнергии. Область применения, определения. Счетчики электрические переменного тока. Схемы включения однофазных счетчиков для учета энергии в трехфазной системе.

Схемы включения трехфазных счетчиков в сети напряжением до 1000 В. Схемы совместного включения счетчиков активной и реактивной энергии в сети напряжением до 1000 В. Схемы включения счетчиков в сети высокого напряжения. Монтаж счетчиков и электропроводка к ним.

Электрические измерения. Общие требования. Электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры). Монтаж электроизмерительных приборов. Мегомметры переносные. Трансформаторы тока (ГОСТ 7746—55). Трансформаторы напряжения (ГОСТ 1983—43).
  	Заземление электроустановок. Общие положения и нормы. Монтаж заземлителей и заземляющих проводников. Заземление элементов электрооборудования. Выполнение заземлений в распределительных устройствах напряжением до 1000 В и выше. Выполнение заземлений при монтаже силового электрооборудования. Выполнение заземлений в электроосветительных сетях. Выполнение заземлений при монтаже кабелей и проводов. Выполнение заземлений при монтаже воздушных линий (ВЛ). Монтаж заземления переносных электроинструментов и передвижных механизмов. Окраска и маркировка. Объем и нормы испытаний заземляющих устройств.

Практическое занятие № 1.

Изучение монтажа электрических схем осветительных приборов

Тема 6. Канализация электрической энергии

Электропроводки. Классификация проводок. Изолированные и голые провода и шнуры для электротехнических установок. Область применения различных проводок. Выбор установочных материалов, стальных, стеклянных и других труб для проводов и шнуров. Допустимые расстояния между проводами, проводами и «землей», опорами в проводках. Радиусы изгиба проводов и труб. Наименьшие допустимые расстояния при перебросках и вводах.Монтаж проводок трубчатым проводом ТПРФ и кабелями СРГ (АСРГ) и ВРГ (АВРГ). Соединения и оконцевания проводов и шнуров. Монтаж проводок проводами ППВ, АППВ и АПН. Монтаж проводок тросовым проводом АТРГ. Монтаж проводок во взрывоопасных помещениях. Монтаж шинопроводов. Монтаж троллейных токопроводов для кранового оборудования. Кабельные линии. Силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с изоляцией из пропитанной бумаги и их назначение. Силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией и их назначение. Контрольные кабели с изоляцией из пропитанной бумаги и их назначение. Контрольные кабели с резиновой, полиэтиленовой и винилитовой изоляцией и их назначение. Наименьшие допустимые радиусы изгиба кабелей и отдельных жил. Прокладка кабельных линий в земле. Прокладка кабельных линий в блоках. Прокладка кабелей в кабельных сооружения. Прокладка кабелей в производственных помещениях. Прокладка кабелей при низких температурах. Маркировка кабелей и трасс. Выбор установочных и крепежных материалов для кабелей. Монтаж концевых заделок кабелей. Монтаж кабельных муфт и безмуфтовых соединений; фарфоровые распорки, кабельные бумажные ролики и т. д. Наконечники кабельные (медные и алюминиевые) трубчатые для оконцевания жил проводов и кабелей опрессовкой. Наконечники алюминиевые литые для оконцевания алюминиевых жил сваркой или пайкой. Припои для пайки алюминиевых оболочек и жил кабелей.

Воздушные линии электропередачи напряжением до 1000 В. Общие сведения. Допустимые сечения (диаметры) проводов воздушных линий. Выбор проводов, арматуры и соединителей для проводов. Материал для опор. Монтаж деревянных и железобетонных опор. Монтаж проводов на опорах. Основные требования к ВЛ до 1000 в при пересечениях и сближениях с некоторыми сооружениями. Некоторые механизмы, применяемые на монтаже воздушных линий.

Практическое занятие № 2.

Составление схемы электрического освещения

Тема 7.  Распределительные устройства и щиты напряжением до 1000 В

Щиты и пульты. Монтаж щитов, распределительных шкафов и пультов. Минимальные расстояния от токоведущих частей. Окраска, надписи и маркировка.

Тема 8.  Распределительные устройства и подстанции напряжением свыше 1000 В

Первичная коммутация. Конструктивные элементы распределительных устройств и минимальные расстояния от токоведущих частей. Установка и закрепление опорных конструкций и крепежа. Указания по монтажу камер КРУ и КРН. Монтаж опорных и проходных изоляторов. Монтаж разъединителей и приводов к ним. Монтаж выключателей и приводов к ним. Монтаж блокировок. Монтаж высоковольтных предохранителей. Монтаж реакторов РБ и РБА. Монтаж разрядников. Монтаж шинных устройств. Взаимное расположение, и окраска шин в РУ.

Трансформаторы силовые. Технические данные трехфазных силовых двухобмоточных трансформаторов с естественным масляным охлаждением. Транспорт и хранение трансформаторов. Монтаж трансформаторов мощностью до 1800 кВа, включаемых без сушки. Монтаж радиаторов и расширителя. Монтаж газового реле. Монтаж выхлопной трубы. Методы сушки трансформаторов. Комплектные трансформаторные подстанции серии КТПН-58 для наружной установки. Трансформаторное масло.

Тема 9. Вторичная коммутация

Монтаж вторичной коммутации щитов, пультов и ячеек РУ. Система маркировки цепей в электрических схемах (ГОСТ 9099—59). Способы коммутации. Монтаж кабелей вторичной коммутации в ячейках РУ. Монтаж проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Клеммы и оконцеватели. Сведения об отдельных типах реле защиты, сигнализации и промежуточных реле.

Тема 10. Электрические машины

Общие сведения. Классификация электродвигателей. Номенклатура асинхронных электродвигателей. Номенклатура машин постоянного тока. Нагрев электрических машин. Обозначение выводов электрических машин (ГОСТ 183—55).
 	Монтаж электрических машин. Фундаментные плиты, болты, салазки и шкивы. Хранение и транспортировка машин. Сушка электрических машин.

Пускорегулирующие и защитные аппараты.

Управление электроприводами. Простейшие схемы управления электроприводами. Общие сведения о пускорегулирующей аппаратуре. Монтаж шкафов управления, переключателей и выключателей, магнитных пускателей и контакторов, автоматов, рубильников и предохранителей, кнопок управления. Монтаж контроллеров, тормозных электромагнитов и конечных выключателей. Монтаж запорных органов с электроприводами.

Тема 11. Пускорегулирующие и защитные аппараты

Управление электроприводами. Простейшие схемы управления электроприводами. Общие сведения о пускорегулирующей аппаратуре. Монтаж шкафов управления, переключателей и выключателей, магнитных пускателей и контакторов, автоматов, рубильников и предохранителей, кнопок управления. Монтаж контроллеров, тормозных электромагнитов и конечных выключателей. Монтаж запорных органов с электроприводами.

Тема 12. Электрическое освещение

Внутреннее освещение. Типы светильников для внутреннего освещения. Наименьшая высота подвеса над полом светильников в установках внутреннего освещения.
  	Наружное освещение. Типы светильников для наружного освещения. Наименьшая высота подвеса светильников в местах производства работ на открытых пространствах.
  	Стандартные осветительные лампы. Осветительные лампы накаливания. Люминесцентные лампы.

Монтаж распределительной, осветительной и коммутационной аппаратуры. Монтаж светильников. Монтаж установочной аппаратуры. Монтаж распределительных щитков.

- Практика.

Распределение часов по разделам и темам

Таблица 15.

| Тема | Количество часов |
| --- | --- |
| 3.1 Обучение в мастерских или на учебном участке |  |
| Тема 1. Вводное занятие | 2 |
| Тема 2. Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная санитария | 2 |
| Тема 3. Выполнение электромонтажных работ | 4 |
| Итого | 8 |
| 3.2 Производственная практика |  |
| Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии | 2 |
| Тема 2. Освоение операций и приемов работ, выполняемых электромонтажником по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов | 4 |
| Тема 3. Самостоятельное выполнение работ электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов | 10 |
| Квалификационная (пробная) работа |  |
| Итого | 16 |

3.1. Обучение в мастерских или на учебном участке

Тема 1. Вводное занятие

Ознакомление обучающихся  с профессией электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов.

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, оборудованием в мастерской, набором слесарно-монтажного и измерительного инструмента, правилами обращения с инструментом.

Ознакомление с режимом работы, формами организации труда, правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений и безопасностью труда.

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления рабочего.

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых учащимися. Формы морального и материального поощрения.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой практики.

Тема 2. Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная

санитария

Правила безопасности и противопожарные мероприятия при проведении работ.

Требования безопасности труда на рабочих местах и в мастерских. Инструктаж по общим правилам безопасности труда при производстве.

Причины травматизма и меры по его предупреждению.  Оказание первой помощи пострадавшим.

Пожарная безопасность. Причины пожаров и меры их предупреждения. Пожарная безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. Предупреждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. Пожарная сигнализация. Правила поведения при возникновении загорания.

Причины пожаров в помещениях мастерских. Средства тушения в учебных помещениях. Назначение пенных и углекислотных огнетушителей и пользование ими.

Устройство и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. Правила пользования первичными средствами пожаротушения в мастерских. Выбор и размещение средств пожаротушения.

Тушение пожаров водой, пенами, инертными газами, паром, углеводородными и порошковыми составами. Правила поведения учащихся при пожаре, план эвакуации. Порядок вызова пожарной команды.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Электробезопасность. Основные правила электробезопасности. Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Правила пользования электроинструментом, электронагревательными приборами. Защитное заземление оборудования. Назначение и способы заземления электроустановок, защитная изоляция, защитные средства. Отключение электросети. Меры защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема 3. Выполнение электромонтажных работ

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с набором электромонтажных инструментов, порядком их получения, хранения и сдачи. Рациональное размещение инструмента, приспособлений и деталей электрооборудования на монтажном столе. Хранение материалов, приспособлений, деталей, изделий и технологической документации.

Изучение марок проводов, наиболее часто используемых при монтаже и ремонте электрооборудования. Упражнения в определении марки и сечения провода по внешнему виду.

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры. Выполнение ответвлений от магистральных проводов с алюминиевыми и медными жилами при помощи специальных зажимов.

Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопроволочных жил большого сечения опрессовкой.

Выполнение болтовых соединений шин встык и внахлестку. Присоединение медных и алюминиевых проводов и шин к зажимам аппаратов.

Выполнение отдельных операций по разделке силового кабеля со свинцовой, алюминиевой и поливинилхлоридной оболочками: отрезание кабеля секторными ножницами; наложение бандажей, снятие брони, отрезание лент брони ножницами и бронерезкой; выполнение колцевых и продольных надрезов на свинцовой оболочке. Ступенчатая разделка конца кабеля по заданным размерам.

Наложение заземляющих проводников на свинцовую или алюминиевую герметическую оболочку и броню кабеля.

Разделка контрольного кабеля с разводкой жил по рядам зажимов согласно заданной схеме. Использование бандажирующих муфт и пластмассовых оконцевателей для заделки корешка.

Установка маркировочных бирок на кабели и жилы. Нанесение на них маркировки (по схеме).

Пайка алюминиевых и медных жил. Выбор припоя для пайки алюминиевых жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с последующей пропайкой.

Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Подготовка инструментов и приспособлений. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой.

Вспомогательные электромонтажные работы. Подготовка инструментов к работе. Разметка трасс электропроводок различных видов. Разметка мест установки светильников. Разметка мест монтажа установочных аппаратов.

Ознакомление с установкой крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев.

3.2. Производственная практика

Тема 1. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда на предприятии.

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на предприятии.

Ознакомление с местом нахождения противопожарного инвентаря, системой сигнализации, предупреждающей аварийные ситуации на установке. Размещение средств пожаротушения на объекте.

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты.

Ознакомление с организацией, планированием труда, системой контроля за качеством выполнения работ на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте, опытом передовиков и новаторов производства.

Ознакомление учащихся с технологией и безопасными приемами ведения работ, технической документацией.

Ознакомление учащихся с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком проведения производственного обучения. Ознакомление учащихся с  характерными опасностями и их признаками, обязанностями по конкретным тревогам и другим вопросам, входящим в объем вводного инструктажа.

Тема 2. Освоение операций и приемов работ, выполняемых электромонтажником по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов

Резка кабеля напряжением до 10 кВ. Временная заделка концов кабеля.

Заделка проходов для всех видов кабельных проводок и шин заземления через стены и перекрытия, установка ответвительных коробок для кабелей. Монтаж ответвительных коробок.

Соединение, оконцевание и присоединение жил кабелей всех марок различными способами, кроме сварки, монтаж кабельных муфт.

Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, кабельных лотках, перфорированных монтажных профилях и стальных коробах по полу, стенам, фермам и колоннам, монтаж сетей заземления и зануляющих устройств. Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам. Прокладка кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов. Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств. Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для прокладки стальных, пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам, колоннам, кабельных лотков, перфорированных монтажных профилей и стальных коробов.

Выполнение подготовительных работ для монтажа кабельных сетей, осветительных приборов, распределительных устройств и вторичных цепей, оборудования сигнализации, блокировки, централизованного управления на железнодорожном транспорте и наземных линиях метрополитена, силовых сетей, электрических машин, аккумуляторных батарей.

Припайка (или обжим) наконечников к жилам кабелей и проводов, маркировка труб, кабелей и отводов. Соединение, оконцевание и присоединение проводов всех марок различными способами, кроме сварки. Установка наконечников на жилы кабелей и проводов различными способами. Маркировка труб, кабелей и отводов.

Проверка и регулирование электромагнитных реле тока и напряжения. Установка заданных значений тока для срабатывания электромагнитных реле. Установка заданных значений напряжения для срабатывания электромагнитных реле. Проверка соответствия заданных значений параметров срабатывания электромагнитных реле тока и напряжения установленным. Устранение выявленных неисправностей.

Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов, прозвонка проводов. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования. Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов. Прозвонка проводов. Устранение выявленных неисправностей.

Монтаж силовых сетей и оборудования.

Монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры, приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж сигнальной аппаратуры. Монтаж приборов, в том числе снабженных самопишущими устройствами. Проверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов.

Монтаж закрытых и открытых магистральных, распределительных, осветительных и троллейных шинопроводов. Монтаж закрытых и открытых магистральных шинопроводов. Монтаж распределительных шинопроводов. Монтаж осветительных шинопроводов. Монтаж троллейных шинопроводов. Проверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов.

Установка распределительных щитов, станции управления, шкафов с высоковольтным оборудованием. Монтаж распределительных щитов. Монтаж станции управления. Монтаж шкафов с высоковольтным оборудованием. Проверка монтажа, устранение обнаруженных дефектов.

Монтаж силового электрооборудования, проверка и регулирование этого оборудования.

Монтаж электрических машин.

Тема 3. Электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов

Самостоятельное выполнение работ электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию 3-6-го разрядов.

Освоение передовых методов труда, установленных норм времени при соблюдении производственно-технических инструкций на выполняемую работу и правил техники безопасности.

Все работы выполняются самостоятельно под наблюдением инструктора производственного обучения.

Квалификационная (пробная работа)

Оценочный материал

- Тесты для текущего контроля

Контроль и оценка результатов освоения разделов и тем осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий в форме тестирования. Применение тестов позволяет оперативно и объективно оценить степень усвоения обучающимися учебного материала. Тестирование проводится с использованием персонального компьютера, что повышает оперативность и снижает трудоемкость проведения этой работы. При отсутствии возможности использования персонального компьютера контроль может осуществляться с использованием бумажных носителей.

Тесты для текущего контроля по разделу «Слесарное дело»

1. Верно ли утверждение, что разметка относится к числу точных и ответственных операций?

- да;

- нет.

2. Верно ли утверждение, что масса молотка должна быть соразмерна массе кернера?

- да;

- нет.

3. Какой чертилкой можно наносить риски в труднодоступных местах?

- проволочной;

- со вставными иглами;

- стрелкой – линейкой;

- с отогнутым концом.

4. Какие измерения можно произвести штангенрейсмасом?

- измерение высот, для разметки;

- измерение толщин зубьев цилиндрических зубчатых колес;

- измерение глубины глухих отверстий, высот, уступов, пазов, канавок;

- наружные и внутренние измерения, для разметки;

- наружные и внутренние измерения, измерение глубин.

5. Укажите, что из перечисленного дает возможность находить центры отверстий?

- кернер;

- угольник анлажный;

- разметочный циркуль;

- штангенциркуль;

- центроискатели

- При разметке, каких материалов риски наносят остро заточенным карандашом?

- латунь;

- чугун;

- бронза;

- нержавеющая сталь;

- алюминий.

- Какие из перечисленных средств, применяют для окрашивания обработанных поверхностей?

- мел разведенный в воде;

- сухой мел;

- медный купорос;

- шеллак;

- быстросохнущий лак;

- быстросохнущие краски.

8. Верно ли утверждение, что рубкой можно удалять с поверхности заготовки лишний слой металла?

- да;

- нет.

9. Как называется лишний слой металла, срезаемый с заготовки?

- припуск;

- глубина резания

10.Верно ли утверждение, что металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии?

- да;

- нет.

- Верно ли утверждение, что правка и рихтовка имеют одно и то же назначение?

- да;

- нет.

- Как называется приспособление, применяемое для правки круглых прутков?

- правильная плита;

- винтовой пресс.

- Верно ли утверждение, что резане металла – это операция по разделению металла на части?

- да;

- нет.

14.Верно ли утверждение, что разрезание можно производить без снятия стружки?

- да;

- нет.

15. Каким способом можно резать металл любой твердости?

- на абразивно-отрезных санках;

- анодно-механической резкой;

- электромеханической ножовкой;

- на отрезных ножовочных станках.

Тесты для текущего контроля по разделу «Электроматериаловедение»

- Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит:

- от площади образца материала;

- от температуры материала;

- от длины образца материала;

- от всех перечисленных характеристик.

- Электрическая характеристика, позволяющая определить способность диэлектрика образовывать электрическую емкость:

- полярная ионизация;

- электронная поляризация;

- диэлектрическая проницаемость;

- тангенс угла диэлектрических потерь.

- Чтобы оценить степень электропроводности материала, приходиться определять:

- удельную электрическую проводимость;

- удельное электрическое сопротивление;

- электрическую прочность;

- все перечисленные характеристики.

- Иногда в слое воздуха, непосредственно соприкасающемся с поверхностью проводов высокого напряжения, наблюдается светлое фиолетовое свечение – электрическая корона. Причиной её возникновения является:

- ухудшение электроизоляционных свойств воздуха

- воздействие на воздух повышенного напряжения;

- обе перечисленные причины;

- причина, не указанная в предыдущих ответах.

- Характерной особенностью проводниковой меди является:

- устойчивость к атмосферной коррозии;

- неустойчивость к атмосферной коррозии;

- неустойчивость к атмосферной коррозии и большое разрушающее напряжение прирастяжении;

- особенность, не указанная в предыдущих ответах.

- Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления от:

- от изменения температуры;

- от изменения напряжения;

- от введения примесей;

- от всех перечисленных характеристик.

- При уменьшении температуры удельная электрическая проводимость полупроводников:

- уменьшается;

- увеличивается;

- остается без изменений.

- По приведенной характеристике определите марку изделия: «провод с алюминиевыми жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием»

- ПРТО

- АППВ

- ПРГН

- АПРИ

- Материалы, у которых запретная зона настолько велика, что в нормальных условиях электропроводность отсутствует:

- Проводниковые материалы

- Диэлектрические материалы

- Полупроводниковые материалы

- Магнитные материалы

- Эти материалы обладают способностью проводить электрический ток и характеризуются малым удельным сопротивлением:

- Проводниковые материалы

- Диэлектрические материалы

- Полупроводниковые материалы

- Магнитные материалы

- К какой группе электротехнических материалов относится полистерол:

- Диэлектрические материалы

- Проводниковые материалы

- Полупроводниковые материалы

- Магнитные материал

- К какой группе электротехнических материалов относится вольфрам:

- Диэлектрические материалы

- Проводниковые материалы

- Полупроводниковые материалы

- Магнитные материалы

- Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: цвет, плотность, поглощение газов, коррозийная стойкость, кислотное число, водопоглащение.

- тепловые характеристики

- физико-химические характеристики

- электрические характеристики

- механические характеристики

- Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю?

- ферромагнетики, проводники, диэлектрики

- парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики

- диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики

- Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым материалам:

- Медь,  раствор NaNO3, азот

- алюминий, раствор сахара, плазма

- серебро, пары ртути, раствор H2SO4

Тесты для текущего контроля по предмету «Основы электротехники и

электробезопасности»

1. При выполнении работ, при которых случился несчастный случай, сколько должен хранится наряд — допуск:

- срок хранения определен сроком хранения материалов расследования несчастного случая;

- десять суток;

- до окончания расследования несчастного случая, но не менее 20 суток.

2. Какое из заданий на производство работ должно оформляться исключительно на специальном бланке с установленной формой:

- распоряжение;

- наряд-допуск;

- и то, и другое.

3. В четырёх проводных сетях можно ли прокладывать и нулевые, и фазные проводники отдельно:

- нельзя;

- можно;

- можно, если нагрузка симметрична.

4. Допускается совмещение проведения инструктажа по пожарной безопасности и по охране труда:

- нет;

- да.

5. При напряжении 380 в в системе tn, каково допустимое время автоматического отключения питания:

- 0,1 с;

- 0,2 с;

- 0,5 с.

6. Специалистов по охране труда, инспектирующих электроустановки, проверяют на знания:

- один раз в 2 года;

- каждый год;

- один раз в 3 года.

7. В электроустановках до 1000 в, в тот момент, когда снимаешь и устанавливаешь предохранитель, какие должны быть средства индивидуальной защиты:

- средства защиты лица и глаз и изолирующими клещи;

- диэлектрические перчатки и средства защиты лица и глаз;

- применимы оба варианта.

8. Имеет ли право работник, который выдаёт наряды на работе в электроустановке, продлить наряд — допуск:

- да;

- нет;

- с разрешения начальства.

9.Верно ли утверждение, что электрический ток есть направленное движение электронов по металлическому проводнику?

- да;

- нет.

- Верно ли, что при нагревании жидких проводников их сопротивление уменьшается?

- да;

- нет.

11. Верно ли, что носителями электрических зарядов электролита являются ионы?

- да;

- нет.

12. Верно ли, что в работе теплового реле используется тепловое действие тока?

- да;

- нет.

13. Какие параметры и факторы влияют на величину сопротивления проводника?

- площадь поперечного сечения, длина;

- длина, температура;

- площадь поперечного сечения, длина проводника, материал из которого изготовлен проводник, температура.

14. Какие факторы влияют на величину мощности постоянного тока?

- напряжение;

- сила тока;

- сила тока и напряжение.

- Какие факторы влияют на массу вещества выделенного на электродах при электролизе?

- сила тока;

- время, материал электрода;

- сила тока и время.

Тесты для текущего контроля по разделу «Чтение чертежей и схем электроустановок»

1.Чертежом называется

- документ, состоящий из изображений предмета;

- документ, состоящий из изображений фигуры;

- бумага с надписями и чертежами;

- формат с надписями и чертежами.

2. Сколько типов линий используют на чертежах?

- 5;

- 7;

- 9;

- 10.

3. Основная сплошная толстая линия предназначена

- для невидимого контура;

- для осевых линий;

- для видимого контура.

4. Сплошная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий

- видимого контура;

- линий сгиба;

- невидимого контура.

5. Сплошная волнистая линия применяется

- для линий сечений;

- для линий сгиба;

- для линий обрыва;

- для линий разреза.

6. Структурные схемы:

- показывают основные функциональные части устройств, их назначение и взаимосвязь, выполняются на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используются для ознакомления с устройством;

- показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств (установок), и используются при изучении их общего принципа действия;

- служат основанием для разработки конструкторской документации. На них приводятся все элементы и связи между элементами и они дают детальное представление о принципе действия устройства.

7. Функциональные схемы:

- показывают основные функциональные части устройств, их назначение и взаимосвязь, выполняются на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используются для ознакомления с устройством;

- показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств (установок), и используются при изучении их общего принципа действия;

- служат основанием для разработки конструкторской документации. На них приводятся все элементы и связи между элементами и они дают детальное представление о принципе действия устройства.

8. Принципиальные схемы:

- показывают основные функциональные части устройств, их назначение и взаимосвязь, выполняются на стадиях, предшествующих разработке схем других типов, и используются для ознакомления с устройством;

- показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств (установок), и используются при изучении их общего принципа действия;

- служат основанием для разработки конструкторской документации. На них приводятся все элементы и связи между элементами и они дают детальное представление о принципе действия устройства.

9. Схемы соединений:

- показывают связи между элементами устройства, чем они осуществляются (провода, жгуты, трубопроводы), а также места присоединений и вводов. Используются при разработке конструкторской документации;

- показывают составные части комплексов и соединения их между собой на месте эксплуатации;

- показывают внешнее подключение устройств.

10. Схемы подключения:

- показывают связи между элементами устройства, чем они осуществляются (провода, жгуты, трубопроводы), а также места присоединений и вводов. Используются при разработке конструкторской документации;

- показывают составные части комплексов и соединения их между собой на месте эксплуатации;

- показывают внешнее подключение устройств.

11. Общие схемы:

- показывают связи между элементами устройства, чем они осуществляются (провода, жгуты, трубопроводы), а также места присоединений и вводов. Используются при разработке конструкторской документации;

- показывают составные части комплексов и соединения их между собой на месте эксплуатации;

- показывают внешнее подключение устройств.

12. Условные графические обозначения электрических машин:

a.

б.

в.

13. Условные графические обозначения трансформаторов, автотрансформаторов, магнитных усилителей:

a.

б.

в.

14. Условные графические обозначения электровакуумных приборов:

a.

б.

в.

15. Буквенным кодом АА обозначается:

- Регулятор тока;

- Блок реле;

- Устройство АПВ.

Тесты для текущего контроля по предмету «Промышленная безопасность. Охрана труда.  Пожарная безопасность»

- Какие нормативные документы не могут приниматься по вопросам промышленной безопасности?

- Федеральные законы;

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации;

- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации;

- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

- Промышленная безопасность опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - это:

- система установленных законом мер, обеспечивающих состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

б. состояние защищенности конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду;

- состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий;

- система установленных законом запретов, ограничений и предписаний по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов.

3. Что входит в понятие «авария» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного производственного объекта;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.

4. Что входит в понятие «инцидент» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

- разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- контролируемое и (или) неконтролируемое горение, а также взрыв опасного производственного объекта;

- нарушение целостности или полное разрушение сооружений и технических устройств опасного производственного объекта при отсутствии взрыва либо выброса опасных веществ.

5. На кого распространяются нормы Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»?

- на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права;

- на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов только на территории Российской Федерации;

- на государственные и негосударственные некоммерческие организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на все коммерческие организации независимо от форм осуществления деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

6. Какого вида искусственного освещения нет:

- рабочее;

- дежурное;

- аварийное;

- целевое.

7.  К какой степени тяжести относится электрический удар, если человек потерял сознание, но с сохранением дыхания:

- II;

- III;

- IV;

- V.

8. Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и перемещении в течении рабочей смены:

- 5 кг;

- 6 кг;

- 7 кг;

- 8 кг.

9. Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних от 16 до 18 лет:

- 24 ч;

- 28 ч;

- 32 ч;

- 36 ч.

10.  Для определения относительной влажности воздуха в помещении применяют:

- анемометр;

- термометр;

- термограф;

- психрометр.

11. Что понимается под термином «противопожарный режим»?

- правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения требований пожарной безопасности;

- действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

12.Что из перечисленного не является функциями системы обеспечения пожарной безопасности?

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- проведение аварийно-восстановительных работ после тушения пожаров;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности.

13.Что является целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты?

- предотвращение пожара;

- обеспечение безопасности людей при пожаре;

- защита имущества при пожаре;

- все перечисленное.

- Кто несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в организации?

- руководитель организации;

- инженер по пожарной безопасности организации;

- технический руководитель организации;

- руководители подразделений организации.

- На какие виды подразделяется электрооборудование в зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности?

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование, взрывозащищенное электрооборудование;

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожаровзрывозащищенное электрооборудование;

- электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты, пожарозащищенное электрооборудование, взрывозащищенное электрооборудование, электрооборудование с повышенной взрывозащитой.

Тесты для текущего контроля по дисциплине «Специальная технология»

- Выберите определение периода переменного тока:

- это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями;

- это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным значениями;

- это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями;

- это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание.

- Трансформаторы предназначены:

- для получения переменного тока;

- для преобразования переменного тока;

- для превращения постоянного тока в переменный;

- для превращения переменного тока в постоянный.

- Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза больше числа витков во вторичной обмотке. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформатора?

- 0;

- 2;

- U/2;

- 2U;

- Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий:

- Параллельную обмотку возбуждения;

- Последовательную обмотку возбуждения;

- Параллельную и последовательную обмотки возбуждения;

- Имеющий особые обмотки возбуждения.

- Синхронные машины не могут быть:

- Однофазными;

- Трехфазными;

- Конденсаторными;

- Индуктивными.

- Какими средствами индивидуальной защиты нужно пользоваться при проверке указателем напряжения отсутствия напряжения до 1000 В?

- Изолирующей подставкой;

- Диэлектрическим ковром;

- Диэлектрическими перчатками;

- Средствами индивидуальной защиты допускается не пользоваться, т.к. достаточно наличия изолирующих частей у указателя.

- Разрешается ли использовать люминесцентные лампы для переносного освещения?

- Разрешается в помещениях без повышенной опасности поражения электрическим током;

- Разрешается, если они укреплены на жесткой опоре;

- Разрешается;

- Не разрешается.

- К основным параметрам проводниковых материалов относятся:

- удельная электропроводность, температурный коэффициент удельного сопротивления, предел прочности при растяжении;

- сила тока, напряжение, сопротивление, термо-ЭДС;

- пластичность, магнитная проницаемость, свариваемость;

- контактная разность потенциалов, предел прочности, твердость.

- Какие материалы относятся к группе материалов высокой проводимости:

- тантал и рений;

- медь и алюминий;

- графит и пиролитический углерод;

- цинк и хром.

- Какое количество кабелей допускается прокладывать в одной траншее?

- До восьми кабелей;

- До семи;

- До шести;

- До пяти.

- Чем отличается кабель от провода:

- кроме изоляции имеет герметичную оболочку

- кроме изоляции имеет защитную оболочку

- кроме изоляции имеет наружный покров из хлопчатобумажной пряжи

- кроме изоляции имеет герметичную и защитную оболочку

- Какую функцию выполняет заземление?

- защищает обмотки двигателя от большого тока в случаях короткого замыкания;

- защищает обслуживающий персонал от поражения электрическим током в случаях короткого замыкания;

- защищает электрические цепи от перегрева;

- предохраняет оборудование от выхода из строя.

- Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника круглого сечения, проложенного в земле:

- 10 мм;

- 8 мм;

- 16 мм;

- 12 мм.

- Глубина траншеи для прокладки кабеля в земле на улицах должна составлять (м):

- 0,6;

- 0,8;

- 1,0;

- 1,2.

- Можно ли соединять провода и кабели скруткой?

- Можно;

- Нельзя;

- Допускается на дачах и в частных домах;

- Правилами не регламентируется.

- Жилы проводов и кабеля в первичных цепях должны быть:

- многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или медные;

- многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или медные;

- многопроволочные, сечением не менее 10 мм², алюминиевые или алюмомедные;

- многопроволочные, сечением не менее 16 мм², алюминиевые или алюмомедные.

- Какое напряжение должно применяться для питания переносных электрических светильников при работах в особо неблагоприятных условиях?

- Не выше 12 В;

- Не выше 24 В;

- Не выше 42 В;

- Не выше 50 В.

- Каким измерительным инструментом производится фазировка электрического оборудования:

- Вольтметром;

- Контрольной лампой;

- Мегаомметром;

- Всеми перечисленными средствами.

- Какие бывают электропроводки до 1 кВ:

- Открытая электропроводка;

- Скрытая электропроводка;

- Наружная электропроводка;

- Все перечисленные.

- В какой цвет окрашивают элементы оборудования принадлежащим фазам?

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый;

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в зеленый цвет, фазы В – в желтый и фазы С – в красный;

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в желтый цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в красный;

- Элементы оборудования, принадлежащие фазе А, окрашивают в красный цвет, фазы В – в зеленый и фазы С – в желтый.

- На каких проводах ставится предохранители в осветительных установках:

- Фазном;

- Нулевом;

- Нейтральном;

- Защитном.

- Глубина заложения труб в полу для скрытой проводки должна быть не менее:

- 30 мм;

- 20 мм;

- 50 мм;

- 40 мм.

- Высота установки штепсельных розеток в помещениях должно быть:

- 0,4 м;

- 0,5 м;

- 0,6 м;

- 0,8 м.

- Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического выключателя для защиты от токов выше допустимых:

- 1,25;

- 1,4;

- 1,8;

- 1,7.

- Электрический аппарат, предназначенный для отключения и включения электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет между контактами в отключенном положении изоляционный промежуток:

- Отделитель;

- Короткозамыкатель;

- Разъединитель;

- Выключатель.

- Аппараты коммутации выше 1 кВ:

- Силовой трансформатор, выключатель, генератор;

- Переключатель, рубильник, предохранитель;

- Разъединитель, короткозамыкатель, отделитель, выключатель нагрузки, предохранитель;

- Автоматический выключатель, контактор.

- Коммутационный аппарат, предназначенный для дистанционного пуска, останова и защиты электродвигателя:

- Магнитный пускатель;

- Автоматический выключатель;

- Рубильник;

- Плавкий предохранитель.

- Электрический аппарат, предназначенный для отделения поврежденной подстанции, если головной выключатель сработал при к.з. и находится в безтоковой паузе (АПВ):

- Отделитель;

- Короткозамыкатель;

- Разъединитель;

- Переключатель.

- Распределительное устройство, состоящее из закрытых шкафов со встроенными в них аппаратами, измерительными и защитными приборами и вспомогательными устройствами:

- РУ;

- ЗРУ;

- КРУ;

- КРУН.

- Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электроэнергии, содержащая электрические аппараты, шины и вспомогательные устройства:

- КРУ;

- РУ;

- КРУН;

- ЗРУ.

- Какой кратности выбирают ток отсечки автоматического выключателя, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), для защиты от токов выше допустимых?

- 1.4;

- 1.25;

- 1.7;

- 1.8.

- Какие мероприятия не относятся к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках?

- Допуск к работе.

- Надзор во время работы.

- Первичный инструктаж.

- Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

- Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

- При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

- По требованию органов государственного надзора и контроля.

- При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

- В любом из перечисленных случаев.

- Порядок производства работ ЭМР на строительной площадке:

- Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим электроустановкам разрешается только после получения наряда-допуска на работы

- Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим электроустановкам разрешается только ознакомления с ППР

- Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим электроустановкам разрешается только после специального допуска со стороны персонала, эксплуатирующего эти установки

- Подключение (и отключение) кабелей и проводов к этим электроустановкам разрешается только после инструктажа

- Минимальное сечение провода от опоры до ввода в здание изолированным проводом?

- Сечение жилы на ответвлениях 16 мм2;

- Сечение жилы на ответвлениях 35 мм2;

- Сечение жилы на ответвлениях 10 мм2;

- Сечение жилы на ответвлениях 25 мм2.

- На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

- Не более 10 календарных дней со дня начала работы;

- Не более 20 календарных дней со дня начала работы;

- Не более 15 календарных дней со дня начала работы;

- Не более 5 календарных дней со дня начала работы.

- Как должны заполняться короба проводами и кабелями?

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 60% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 50%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 40% сечения короба в свету для коробов с открываемыми крышками 40%.

- Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

- Какие меры применяются для защиты при косвенном прикосновении от поражения электрическим током в случае повреждении изоляции?

- По отдельности или в сочетании зануление, защитное отключение, уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов, двойная или усиленная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

- Заземление, защитные отключения.

- По отдельности или в сочетании защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов, выравнивание потенциалов, двойная или усиленная изоляция, сверхнизкое (малое) напряжение, защитное электрическое разделение цепей, изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

- По отдельности или в сочетании заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

- Допускается ли при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон?

- Допускается с группой допуска 4 и выше.

- Допускается.

- В виде исключения, когда рядом находится наблюдающий.

- Не допускается.

- Когда проводятся внеочередные осмотры ВЛ? Укажите неверны вариант ответа.

- после отключения ВЛ релейной защитой и неуспешного автоматического повторного включения;

- после сильных бурь, ураганов и других стихийных бедствий; при пожарах в зоне трассы ВЛ, во время ледохода и разлива рек;

- при пляске проводов;

- Во всех перечисленных случаях.

- Меры безопасности при разрезании кабеля, вскрытии муфт …

- Работать строго по указанию ответственного;

- Работать по указаниям в наряде-допуска;

- Перед разрезанием кабеля или вскрытием соединительной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной иглы или режущего наконечника;

- Работать по указаниям ППР.

- Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?

- Первичный на рабочем месте;

- Внеплановый;

- Целевой;

- Повторный.

- В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

- Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается;

- В электроустановках напряжением до 1000 В;

- Если отключен рубильник;

- Во вторичных цепях.

- Как должно производиться крепление проводов на анкерной опоре?

- с помощью натяжных зажимов;

- двойное крепление к изолятору двумя зажимами;

- обычное крепление;

- с помощью поддерживающих зажимов.

- Как должны ограждаться распределительные устройства с открытыми токоведущими частями напряжением ниже 1 кВ, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала?

- Ограждение должно быть сплошным высотой не менее 1,2 м;

- Ограждение может быть любым по усмотрению владельца;

- Ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м с запирающимися на замок дверцами;

- Распределительные устройства такого напряжения ограждать необязательно.

- Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения;

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов;

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала;

- Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые.

- Должны ли быть доступны для осмотра соединения проводов?

- Да, только для осветительных сетей;

- Да;

- Да, только для сетей в установках выше 1000 В;

- Если соединение под штукатуркой, то не обязательно.

- Что необходимо сделать в первую очередь, если несчастный случай произошел на высоте?

- Как можно быстрее спустить пострадавшего с высоты;

- Выяснить причину несчастного случая;

- Не тратя время, приступить к оказанию помощи на высоте;

- Вызвать врача.

- Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

- Вызвать аварийку;

- Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю;

- Позвать на помощь других работников;

- Устранить немедленно собственными силами.

- Электротехническое устройство, предназначенное для управления электрическими и неэлектрическими устройствами:

- электрический аппарат;

- электрический провод;

- электрический двигатель.

- Обычно электрические аппараты разделяют по основной выполняемой ими:

- работе;

- функции;

- нагрузке.

- Аппараты, которые служат для различного рода коммутаций (включений, отключений):

- отключающие;

- включающие;

- коммутационные.

- К коммутационным аппаратам относится:

- рубильник;

- предохранитель;

- реостат.

54. К коммутационным аппаратам относится:

- пускатель;

- датчик;

- переключатель.

55. Аппараты, предназначенные для защиты электрических цепей от ненормальных режимов работы, таких как, например, перегрузка или короткое замыкание, нарушение последовательности фаз, обрыв фазы:

- пускорегулирующие;

- защитные;

- ограничивающие.

56. Основное предназначение таких электрических аппаратов – ограничение токов короткого замыкания и перенапряжений:

- защитных;

- регулирующих;

- ограничивающих.

57. Аппараты, предназначенные для управления различного рода электроприводами или для управления промышленными потребителями энергии:

- пускорегулирующие;

- ограничивающие;

- контролирующие.

58. Задача таких аппаратов – контроль заданных параметров (напряжение, ток, температура, давление и пр.):

- регулирующих;

- ограничивающих;

- контролирующих .

59. Аппараты этой группы служат для регулирования заданного параметра системы:

- контролирующие;

- регулирующие;

- ограничивающие.

60. Статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты:

- трансформатор;

- стабилизатор;

- преобразователь.

Билеты для итогового контроля

Контрольные вопросы экзаменационных билетов охватывают основное содержание предмета «Специальная технология». Исходным материалом для составления контрольных вопросов являлась учебная программа. Всего экзаменационных вопросов 175, в 25 билетах по 7 вопросов.

Краткая характеристика билетов:

вопрос 1 – по охране труда;

вопрос 2 –по пожарной безопасности

вопрос 3 – по промышленной безопасности;

вопрос 4 – по оказанию первой помощи;

вопросы 5, 6 - теоретические;

вопрос 7 - практическая квалификационная работа.

Перечень заданий практической части итоговой аттестации рассматривается  на заседании Методического совета. После обсуждения и согласования  с Методическим советом,  Перечень заданий утверждается директором Учебного центра.

При проведении проверки знаний обучающихся содержание билетов может корректироваться, и после обсуждения и одобрения методической комиссией утверждается директором Учебного центра.

Билет № 1

- В какой сигнальный цвет должны быть окрашены защитные и страховочные ограждения, устанавливаемые при проведении работ на высоте?

- Какой Федеральный закон РФ определяет основные положения технического регулирования ПБ к объектам защиты?

- Воздействие шума, последствия

- Признаки венозного кровотечения

- Причины износов электрооборудования. Виды ремонтов электрооборудования и их характеристики.

- Из каких элементов состоят позиционные обозначения и для чего их применяют?

- Опишите процессы, изображенные на рисунке.

Билет № 2

- На какие классы опасности по степени воздействия на организм человека делятся вредные вещества?

- Какой документ определяет нормы  пожарной безопасности и обучения мерам пожарной безопасности?

- Методы и средства индивидуальной коллективной защиты от шума.

- Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

- Правила измерения электрического тока в цепи амперметром. Назначение и использование шунта.

- Назначение и принцип действия защитного заземления.

- Назовите процесс, показанный на рисунке. Опишите его.

Билет № 3

- К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре?

- Определение вибрации. Виды вибраций.

- Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

- Допустимые напряжения электроинструментов и переносных светильников.

- Электрические машины, их назначение, классификация и конструктивное исполнение.

- Опишите процессы, изображенные на рисунке.

Билет № 4

- К какой ответственности должен быть привлечен работник организации за нарушение требований охраны труда, если оно повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека?

- Назовите средства защиты органов дыхания, применяемые при эвакуации на пожаре?

- Определение вибрации. Виды вибраций.

- Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

- Трансформаторы, их классификация, назначение и область применения. Конструкции силовых трансформаторов.

- Оценка состояния электрических машин и их техническое обслуживание в процессе работы.

- Назовите процесс, показанный на рисунке. Опишите его.

Билет № 5

- Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте?

- Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя промышленного изолирующего СПИ-20?

- Воздействие вибрации.

- Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением

- Способы и правила включения электродвигателей.

- Каковы одно-, двух- и трехбуквенные позиционные обозначения?

- Опишите схему, изображенную на рисунке

Билет № 6

- Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте?

- Сколько минут составляет время защитного действия самоспасателя промышленного изолирующего СПИ-20?

- Воздействие вибрации.

- Оказание первой помощи при открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением

- Характеристика и основные технические данные силовых и контрольных кабелей, их назначение.

- Какие способы обозначения на схемах электрических цепей и их участков вы знаете?

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 7

- Кто может быть освобожден от прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте?

- С какой периодичностью проводятся повторные  инструктажи на рабочем месте по пожарной безопасности?

- Методы защиты.

- Оказание первой помощи при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления.

- Как обозначают на схемах силовые цепи переменного и постоянного тока?

- Электрические аппараты напряжением до 1000 В, их классификация, назначение и область применения.

- По какой схеме произведено  подключение двигателя

Билет № 8

- Кем проводится проверка теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий?

- На какой высоте следует размещать огнетушители в организации?

- Виброакустические факторы, последствия воздействия

- Перечислите мероприятия,  относящиеся к оказанию первой помощи.

- Основные марки проводов и кабелей

- Где наносят на схемах позиционные обозначения и обозначения цепей?

- Опишите схемы, изображенные на рисунке

Билет № 9

- При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты?

- С каким сечением должны применяться провода или кабели с медным жилами внутри зданий?

- Принципы нормирования виброакустических факторов, способы защиты

- В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

- Причины пожаров в электроустановках и электрических сетях и способы их предупреждения

- Основные способы и виды неразъемных соединений деталей электрооборудования, их назначение и классификация.

- Описать схему, изображенную на рисунке.

Билет № 10

- Каким образом исчисляются сроки пользования теплой специальной одеждой?

- Какой вид противопожарного инструктажа проводится при перерывах в работе более 60 календарных дней?

- Понятие «производственная пыль». Классификация производственной пыли.

- О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

- Где наносят на схемах нумерацию выводов элементов?

- Правила технической эксплуатации осветительных электроустановок. Способы ремонта электропроводок.

- Описать оборудование, изображенное на фотоснимке, его назначение:

Билет № 11

- С какой периодичностью работники в возрасте до 21 года, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должны проходить периодические медицинские осмотры?

- С какой периодичностью производится перезарядка порошковых, углекислотных и хладоновых огнетушителей?

- Мероприятия по борьбе с пылью на производстве

- В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

- Причины износа, поломок и отказа электрооборудования в процессе эксплуатации.

- Как обозначают вторичные цепи постоянного· и переменного тока?

- Описать электроустановочное изделие, изображенное на фотоснимке, его назначение:

Билет № 12

- Что регулирует и как заключается коллективный договор?

- На какой высоте следует размещать штепсельные розетки в помещениях для пребывания детей?

- Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли

- Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

- Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки.

- Контакты, их классификация. Основные параметры контактных систем.

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 13

- Сроки  заключения и продлевания коллективного договора.

- На каком расстоянии следует размещать от возможного очага пожара огнетушители в общественных зданиях и сооружениях?

- Источники пыли в угольной промышленности

- Обморок. Признаки обморока

- Назначение, устройство и применение трансформаторов тока и напряжения.

- Основные виды инструментов, применяемых при электромонтажных работах.

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 14

- Структура законодательства РФ по охране труда.

- С какой периодичностью на объектах с массовым пребыванием людей должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре?

- Контроль за содержанием вредных химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

- В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?

- Основные виды электроизмерительных приборов непосредственной оценки, их характеристика и устройство.

- Что показывают на принципиальных схемах электроустановок?

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 15

- Основные положения Конституция Российской Федерации по охране труда

- Что надо сделать в первую очередь при отравлении продуктами горения для оказания первой помощи?

- Профессиональные заболевания

- Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

- Линии электропередач, их характеристика и классификация.

- Последовательность выполнения монтажа электрических аппаратов ручного управления.

- Описать прибор, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 16

- Разновидности трудовых договоров.

- В чем заключается оказание первой помощи при ожогах?

- Средства коллективной и индивидуальной защиты

- Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути.

- Основные виды электроизмерительных приборов непосредственной оценки, их характеристика и устройство.

- Как выполняют принципиальные схемы разнесенным и совмещенным способами?

- Описать прибор, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 17

- Испытательные сроки для вновь принимаемых на работу

- Назовите виды ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

- Микроклимат, виды, влияние на организм

- Первая медицинская помощь при вывихе конечности.

- Основные материалы, применяемые при изготовлении и монтаже электроконструкций

- Как распределяется электроэнергия электропроводкой в квартире?

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 18

- Перевод на другую работу.

- Назовите виды учений и тренировок, проводимые только по противопожарной защите.

- Защита и профилактика от влияния негативных микроклиматических условий на организм человека

- Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?

- Назначение и виды электропроводок, область их применения и способы прокладки.

- Правила подготовки к монтажу кабельной продукции

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 19

- Расторжение трудового договора

- Кто не обучается ПТМ непосредственно в организации по разработанным и утвержденным специальным программам?

- Понятие терморегуляции. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственных помещений

- Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке.

- Заземляющие проводники. Основные сведения о выполнении заземлений.

- Правила монтажа простых схем по шаблону и образцу

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 20

- Коллективный договор

- Назовите виды пожарной охраны

- Вентиляция производственных помещений. Виды вентиляции

- Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

- Способы оконцевания, соединений и ответвлений жил проводов и кабелей.

- Технология монтажа устройств заземления. Применение переносных заземлений.

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 21

- Виды рабочего времени

- Кто проводит обучение работников по специальным программам ПТМ непосредственно в организации?

- Принципы расчета систем искусственной вентиляции

- Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?

- Назначение и применение паяных соединений инструмент и приспособления, применяемые при пайке.

- Правила резки кабеля напряжением до 10 кВ и временной заделки концов

- Описать оборудование, изображенное на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 22

- Виды отдыха

- Что относится к первичным средствам пожаротушения?

- Классификация и типы вентиляционных устройств

- Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?

- Значение технического обучения персонала для повышения мастерства

- Правила пользования электрифицированным инструментом

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 23

- Виды отпусков

- Когда проводится первый раз и с какой периодичностью проводится обучение ПТМ руководителей, специалистов, и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством?

- Понятие об аэрации. Конструктивное оформление аэрационных устройств.

- Первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы.

- Правила заделки проходов

- Каковы осо6енности схем вычислительной техники?

- Описать аппарат, изображенный на фотоснимке, его назначение и принцип действия:

Билет № 24

- Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»

- Назовите виды противопожарных инструктажей.

- Общая характеристика вредных факторов в производственных помещениях

- Первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

- Правила установки ответвительных коробок

- Работа трансформаторов в условиях эксплуатации и предъявляемые к ним требования

- Описать аппараты, изображенные на фотоснимках, их назначение и принцип действия:

Билет № 25

- Государственная политика в области охраны труда

- Когда целевой противопожарный инструктаж не проводится?

- Очистка воздуха в системах кондиционирования промышленных предприятий.

- Признаки переохлаждения.

- Наименование, назначение и способы применения ручного инструмента для соединения и оконцевания жил кабелей и для монтажа кабельных муфт

- Системы заземления распределительных устройств, трансформаторных подстанций

- Запишите названия деталей лампы ДРЛ:

Планируемы результаты освоения Программы профессиональной подготовки.

В результате освоения Программой профессиональной подготовки  обучающиеся должны:

иметь практический опыт:

- участия в организации монтажа силового электрооборудования, производстве заготовительных и подготовительных работ;

- участия в установке и подключении силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций, коммутационных аппаратов, токоограничивающих и грозозащитных аппаратов, измерительных трансформаторов, асинхронных двигателей, другого силового оборудования;

- участия в приемосдаточных испытаниях монтажа силового оборудования, измерении параметров и оценке качества монтажа силового электрооборудования;

- демонтажа и несложного ремонта различного силового электрооборудования.

уметь:

- производить подготовку силового электрооборудования к монтажу;

- производить обработку проводов и кабелей для подсоединения к оборудованию;

- устанавливать, выверять и регулировать положение, закреплять оборудование на месте монтажа;

- выполнять механическое соединение валов двигателей с ведомыми механизмами;

- выполнять подключение кабелей и проводов к силовому оборудованию;

- пользоваться руководящими техническими материалами и типовыми картами технологических процессов монтажа силового оборудования;

- выполнять заземление силового оборудования;

- использовать подъемно-транспортные механизмы и такелажное оборудование;

- оценивать качество электромонтажных работ;

- производить приемосдаточные испытания монтажа силового электрооборудования;

- производить сдачу электроустановок в эксплуатацию после монтажа;

- производить измерения параметров качества монтажа;

- пользоваться приборами для измерения качественных характеристик монтажа силового электрооборудования;

- прокладывает силовые электропроводки различных видов;

- устанавливать характер неисправности оборудования и его вероятную причину;

- производить несложный ремонт силового оборудования;

- производить демонтаж неисправного оборудования;

- производить испытания оборудования после ремонта и сдачу его в эксплуатацию;

- использовать монтажные схемы и чертежи оборудования;

- пользоваться измерительными приборами при поиске неисправности;

- пользоваться инструментами и приспособлениями при ремонте.

знать:

- состав и содержание технической документации на проведение электромонтажных работ; основные типы и правила использования подъемно-транспортных механизмов и такелажного оборудования;

- критерии, параметры и методы оценки готовности оборудования к монтажу;

- способы установки, регулировки положения и закрепления силового электрооборудования; механизмы передач крутящего момента и их устройство;

- руководящие технические материалы и типовые технологические процессы монтажа силового оборудования;

- нормокомплект механизмов, приспособлений и инструментов для монтажа электрооборудования;

- критерии оценки качества электромонтажных работ;

- предельные значения параметров силовой сети, обеспечивающие ее нормальное функционирование;

- порядок сдачи-приемки силового электрооборудования;

- объем и нормы приемосдаточных испытаний;

- состав и оформление приемосдаточной документации;

- приборы для измерения качественных характеристик монтажа силового оборудования;

- устройство и принцип действия силового оборудования;

- типовые неисправности силового оборудования;

- правила и технологию демонтажа силового оборудования; порядок испытания оборудования после ремонта;

- порядок сдачи в эксплуатацию оборудования после ремонта;

- монтажные схемы и чертежи оборудования; измерительные приборы;

- инструменты и приспособления для ремонтных работ;

- технику безопасности при монтаже силового электрооборудования.

Условия реализации Программы профессиональной подготовки.

Организационно-педагогические условия реализации Программы профессиональной подготовки должны обеспечивать реализацию Программы профессиональной подготовки в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей

установленным требованиям.

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический час (45 минут).

Педагогические работники, реализующие Программы профессиональной подготовки в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.

Информационно-методические условия реализации Программы профессиональной подготовки включают:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных предметов;

- методические материалы и разработки;

- расписание занятий.

Материально-технические условия реализации Программы профессиональной подготовки.

ОЛИМПОКС — обучающе-контролирующая система, предназначена для автоматизации процессов обучения и проверки знаний непосредственно в обучающих организациях, в корпоративной интернет-сети предприятия, а так же по средству удаленного доступа через сеть Интернет. Олимпокс является программой для проведения онлайн обучения и аттестации в сфере промышленного производства.

Система «ОЛИМПОКС» дает  возможность одновременной совместной работы большого числа пользователей, а также проведение обучения и проверки знаний территориально удаленных пользователей. Данная система «ОЛИМПОКС»  рассчитана как на индивидуальное обучение, так и на большие группы состоящие из тридцати и более человек, при этом большим группам обучающихся предусмотрены значительные скидки на обучение. Данная обучающе-контролирующая система широко применяется для проведения аттестации по вопросам безопасности в территориальных и отраслевых комиссиях Ростехнадзора по всей России

Система «ОЛИМПОКС» позволяет организовать процесс самоподготовки для широкого круга работников организаций: от рабочих до специалистов и руководителей.

Самоподготовка может осуществляться с любого персонального компьютера, подключенного к системе. Необходимый объем изучаемых материалов может быть установлен индивидуально для каждой категории работников.

Система «ОЛИМПОКС» оптимально настроена на автоматизацию процедуры проверки знаний или проведения аттестации работников.

Широкие возможности по формированию учебных групп, определению режимов регистрации и настройки экзаменационных профилей позволяют быстро и эффективно провести проверку знаний одновременно у различных категорий работников.

Система мониторинга процесса прохождения экзамена позволяет в реальном времени контролировать экзаменационный процесс с помощью любого компьютера, имеющего доступ к системе.

Перечень учебного оборудования

| Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Оборудование и технические средства обучения |  |  |
| Обучающе-контролирующая система «Олимпокс» |  |  |
| Компьютер с соответствующим программным обеспечением | шт | 3 |
| Магнитная доска | комплект | 1 |
| Рабочий стол, стул преподавателя | шт | 1 |
| Столы для учащихся | шт | 7 |
| Стулья для учащихся | шт | 14 |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |
| Плакаты | шт | 4 |
| Методические указания | шт | 3 |
| Учебные фильмы | шт | 1 |
| Учебные пособия | шт | 4 |
| Информационные материалы |  |  |
| Копия лицензии с соответствующими приложениями | шт | 1 |
| Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» | шт | 1 |
| Учебный план | шт | 1 |
| Календарный график | шт | 1 |
| Адрес официального сайта в сети Интернет |  | www.ucpp102.ru |

Система оценки результатов освоения.  Программы профессиональной

подготовки

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, согласно Положению о порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр подготовки персонала»

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы

профессиональной подготовки

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие, 5-е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Атабеков В.Б. Монтаж электрических сетей и силового оборудования: учебник. – М.: «Высшая школа», 2018.

- Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: «Высшая школа», 2019.

- Бабулин Н.А. Построение и чтение чертежей. - М.: Высшая школа, 2019.

- Башкин В.И. Справочник слесаря-инструментальщика. - М.: Высшая школа, 2019.

- Бондарь И.М. Электротехника и электроника: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018. – 340с.

- Брускин Д.Э. Электрические машины: учебник. – М.: «Высшая школа», 2017. – 653с.

- Бутырин П.А., Толчеев О.В. Электротехника: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. – 272с.

- Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Ганевский Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроение. - М.: ИРПО, 2019.

- Дибнер Л.Г. Справочник молодого Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию металлорежущего инструмента. - М.: Высшая школа, 2017.

- Евдокимов Ф.Е.. Теоретические основы электротехники. - М.: Высшая школа, 2019:

- Иванов Б.К. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования: учебник. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018.

- Корнилов Ю. В. Слесарь – электромонтажник: учебник. – М.: «Высшая школа», 2012.

- Корнилов Ю.В. Обслуживание и ремонт электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: «Высшая школа», 2019.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. - М.: Высшая школа, 2018.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.

- Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2011.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования: учебник. – М.: ОИЦ «Академия», 2017.

- Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ: учебное пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2019.

- Трунковский Л.Е. Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий: учебник. – М.: «Высшая школа», 2019.